| INWEST HOME AND RENT Sp. z o.o AL. JANA PAWŁA II 27 00-867 WARSZAWA NIP 5272875666 REGON 382011559 KRS 0000664246 e-mail inwesthomeandrent@wp.pl EGZ. NR…. |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA | ARCHITEKTONICZNA |  |
| PROJEKT | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA O POMIESZCZENIA ŻŁOBKA INTEGRACYJNO – REHABILITACYJNEGO Z FUNKCJĄ SAL I GABINETÓW LECZNICZO FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W CIECHOCINKU |  |
| INWESTOR | GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK UL KOPERNIKA 19 87-720 CIECHOCINEK |  |
| ADRES INWESTYCJI | 87-720 CIECHOCINEK UL WIDOK 9 DZ NR 756/2 OB. 0001 CIECHOCINEK |  |
| PROJEKTANCI I SPRAWDZAJĄCY |  |  |
| Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzający oświadczamy, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2003r. Nr 207, poz 2016 z późniejszymi zmianami). |  |  |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT | mgr inż. arch. Maria Ingielewicz nr upr. ABU-IX-8386-5/6/89 Wk- bez ograniczeń Wpisana do Kujawsko - Pomorskiej Izby Architektów pod numerem KP-0178 DATA 10.03.2020 podpis |  |
| ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Grażyna Elżbieta Konarska nr upr GP-IV/8346/92/TO/90 - bez ograniczeń Wpisana do Kujawsko - Pomorskiej Izby Architektów pod numerem KP-0142 DATA 10.03.2020 podpis |  |
| ARCHITEKTURA OPRACOWUJĄCY | Pracownia Architektoniczna ARCHI – SIZE mgr inż. arch. Jakub Kaczorowski DATA 10.03.2020 podpis |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX |  | Ilość stron opracowania … |

## Wykaz zawartości projektu

## Część opisowa:

Opis techniczny.

## Część rysunkowa:

##### PROJEKT  ARCHITEKTONICZNY

- Rzut piwnicy

- Rzut parteru

- Rzut dachu

- Przekroje

- Elewacje

- Stolarka

Projekt architektoniczny jest chroniony prawami autorskimi. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w projekcie. Jedynym odstępstwem jest ingerowanie w położenie  ścian działowych. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.

###### OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Decyzja o warunkach zabudowy GT.6733.23.4.2019  z dnia 29.09.2016R.

  - Program budynku dostarczony przez Inwestora.

  - Założenia do projektu architektonicznego

  - UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE:

●      Uzgodnienie pod względem sanitarno – higienicznym

mgr inż. Anna Houda

●      Uzgodnienie pod względem p-poż – mgr inż. Henryk

Baranowski

Lokalizacja obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – projektem rozbudowy istniejącego  budynku przedszkola o pomieszczenia żłobka integracyjno – rehabilitacyjnego z funkcją sal i gabinetów leczniczo fizjoterapeutycznych wraz z niezbędną infrastrukturą , instalacjami wewnętrznymi, ciągami pieszo – jezdnymi. Działka 756/2 ul Widok 9 ob. 0001 Ciechocinek  stanowi własność inwestora.

- Teren nieznacznie opada w kierunku północnym.

- Istniejąca zieleń –  zieleń wysoka, niska, zakrzewienia, trawy.

- Dojścia i dojazdy – lokalne drogi miejskie.

- Projektowany obiekt i jego urządzenia nie stanowią

zagrożenia dla środowiska.

Ogólna charakterystyka projektowanego obiektu.

Funkcja budynku i zakres inwestycji:

- Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy istniejącego  budynku przedszkola o pomieszczenia żłobka integracyjno – rehabilitacyjnego z funkcją sal i gabinetów leczniczo fizjoterapeutycznych wraz z niezbędną infrastrukturą , instalacjami wewnętrznymi, ciągami pieszo – jezdnymi, zgodnie z wypisem i wyrysem z planu miejscowego. Istniejące wejście na działkę od strony południowej ul Widok.  Dostęp do drogi publicznej wyłącznie poprzez istniejący zjazd od ul Widok. Obiekt będzie pełnił funkcję uzupełniająca istniejące przedszkole jako żłobek w formule odpowiadającej pojęciu ochrony zdrowia. Działka na której prowadzona jest inwestycja znajduje się w strefie  historycznego układu urbanistycznego  miasta Ciechocinka , stanowiącej obszar zabytkowy podlegający ochronie i uzgodnieniu. Inwestycja została zaprojektowana z uwzględnianiem następujących warunków wynikających z zapisów planu tj.: projektowany budynek zlokalizowano w nieprzekraczalnej linii zabudowy ulicy Widok, gabarytami i kompozycją, wystrojem gabarytami i formą  nawiązuje do historycznych budynków, zastosowano dach płaski i dwuspadowy ze spadkiem w kierunku ul Widok. Projektowany obiekt ma w rzucie kształt zbliżony do prostokąta.  Kompleks jest obiektem dwukondygnacyjnym. Podpiwniczenie jest częściowe.  W podziemiu zlokalizowano pomieszczenia techniczne i magazynowe. Obiekt zaprojektowano w systemie tradycyjnym ze ścianami murowanymi, stropami drobnowymiarowymi, stropodachami o różnym kształcie w postaci więźby drewnianej. Wyposażony jest w windę w szybie murowanym oraz dwie klatki schodowe. Posadowienie budynku jest na płycie i ławach oraz stopach fundamentowych w sposób bezpośredni. Zaprojektowano budynek o wysokości 7.32m, szerokość elewacji 24.8m. Dachy płaskie i  dwuspadowe   o kącie nachylenia 26 º. Budynek zlokalizowany jest w odległości 400cm – o granicy północnej, 3090cm od granicy południowej,  996.5cm -  od granicy wschodniej, od zachodniej 3129cm.

- Program budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDOWY

| kondygnacja | funkcja | powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| piwnica |  |  |
| nr 01 | pomieszczenie pomocnicze | 4,36 m² |
| nr 02 | szyb windy | 3,63 m² |
| nr 03 | komunikacja | 62,81 m² |
| nr 04 | pomieszczenie techniczne | 14,52 m² |
| nr 05 | pomieszczenie techniczne | 104,69 m² |
| nr 06 | pomieszczenie techniczne | 62,10 m² |
| nr 07 | pomieszczenie techniczne | 16,95 m² |
| nr 08 | komunikacja | 8,90 m² |
| suma | 277,96 m² |  |
| parter |  |  |
| nr 01 | komunikacja | 11,63 m² |
| nr 02 | szyb windy | 3,63 m² |
| nr 03 | wejście | 4,36 m² |
| nr 04 | gabinet lekarski | 9,63 m² |
| nr 05 | strefa wózków | 8,66 m² |
| nr 06 | gabinet terapii sensorycznej | 20,35 m² |
| nr 07 | sala rehabilitacji ruchowej | 102,12 m² |
| nr 08 | sala do terapii P E C S | 30,61 m² |
| nr 09 | wc - inwalida | 3,70 m² |
| nr 10 | wejście | 4,80 m² |
| nr 11 | śmietnik | 3,70 m² |
| nr 12 | magazyn | 5,12 m² |
| nr 13 | toaleta | 9,05 m² |
| nr 14 | sala zajęć logopedycznych, psychologicznych wraz ze stanowiskiem do przewijania dzieci. | 69,00 m² |
| nr 15 | sala wyciszenia – biała sala | 35,10 m² |
| nr 16 | pomieszczenie pomocnicze – do przechowywania i podawania mleka dzieciom. | 5,53 m² |
| nr 17 | pomieszczenie pomocnicze | 10,55 m² |
| nr 18 | magazyn | 4,98 m² |
| nr 19 | toaleta | 10,49 m² |
| nr 20 | sala zajęć socjoterapeutycznych, behawioralnych, rewalidacyjnych, wraz ze stanowiskiem do przewijania dzieci. | 63,56 m² |
| nr 21 | wejście | 5,88 m² |
| nr 22 | komunikacja | 116,79 m² |
| nr 23 | wc - inwalida | 4,60 m² |
| nr 24 | toaleta | 6,54 m² |
| nr 25 | toaleta | 3,74 m² |
| nr 26 | sala wyciszenia – biała sala | 33,47 m² |
| suma | 587,59 m² |  |
| piętro I |  |  |
| nr 01 | komunikacja | 11,63m² |
| nr 02 | szyb windy | 3,63m² |
| suma | 15,26 m² |  |
| razem | 880,81 m² |  |

| ## BILANS POWIERZCHNI |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | 880,81m2 |
| Kubatura | 3577,15m3 |
| Powierzchnia zabudowy | 634m2 |
| Wymiary budynku | 24.79x36,6m |
| Wysokość budynku | I Kondygnacja –7.32m |

6.  Opis elementów budynku.

6.1 Fundamenty, ściany fundamentowe i piwniczne.

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie, ławach i stopach fundamentowych z betonu C20/25 XC2 W8 zbrojonego stalą A III N. Pod fundamentami właściwymi należy ułożyć warstwę chudego betonu C8/10 o grubości 10 cm.

W podziemiu ściany fundamentowe  (część niepodpiwniczona) należy wykonać z bloczków betonowych 38x24x12 cm (beton C16/20) na zaprawie cementowej M5.

Zaprawa cementowa do wykonania murów winna być wykorzystana w ciągu 2 godz. od chwili jej przygotowania.

Poza tym bardzo istotne jest zachowanie właściwej grubości spoin:

-12 mm wspornych (poziomych), max. 17 mm, min. 10 mm,

-10 mm pionowych podłużnych i poprzecznych ; max. 15 mm, min. 5 mm.

Posadowienie realizowane będzie na warstwie III B.

W przypadku występowania na założonym poziomie posadowienia gruntów organicznych należy je wybrać i zastąpić zagęszczonym piaskiem lub pospółką (Is=0,97).

W płycie, ławach i stopach fundamentowych z betonu C20/25 XC2 W8 przed betonowaniem należy osadzić zbrojenie startowe do połączenia z trzpieniami i słupami przyziemia.

Beton wodoszczelny winien zapewnić ochronę przed napływem wody.

Wszelkie przegłębienia i przekopy należy wypełnić chudym betonem C8/10.

Podkład gruntowy pod posadzki należy wykonać z pospółki zagęszczonej do Is=0,98.

Na czas wykonania robót podziemnych należy utrzymać poziom wody gruntowej poniżej posadowienia fundamentów. Wykonać należy w tym celu projekt odwodnienia wykopów i czasowego odprowadzenia tej wody poza ich obręb. Należy przy tym uzyskać pozwolenie wodno prawne.

Na styku projektowanych fundamentów z istniejącym budynkiem przedszkola należy wykonać ich zabezpieczenie przed skutkami głębszego posadowienia nowej części obiektu. Należy więc wykonać palisadę z mikropali iniekcyjnych. Palisada ta pozostanie na stałe jako zabezpieczenia budynku.

Dla palisady trzeba zlecić wykonanie specjalistycznego projektu zabezpieczenia.

Pod stopy fundamentowe słupów podcienia na styku z budynkiem istniejącym wykonać należy mikropale iniekcyjne, celem uniknięcia podbijania istniejących  fundamentów.

W części podpiwniczonej zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej z betonu C20/25 W8 zbrojonej stalą A IIIN. Ściany fundamentowe wykonać należy także z betonu wodoszczelnego. Na styku z płytą fundamentową należy osadzić w płycie przed betonowaniem taśmy uszczelniające SIKA V15. Przerwę roboczą należy lokować o 3 cm powyżej poziomu górnego płyty ze względu na możliwą kolizję ze zbrojeniem górnym płyty fundamentowej.

W płycie fundamentowej jako elementy dystansowe stosować tzw. „koniki” z prętów Ø12 w ilości 1 szt/m².

Pod  płytą fundamentową należy ułożyć warstwę chudego betonu C8/10 o grubości 10 cm, która powinna wystawać poza obrys ławy minimum po 10 cm z każdej strony.

Fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym.

Podszybie dźwigu osobowego należy także wykonać jako szczelne w postaci tzw. „białej wanny”. Do jej wykonania należy użyć beton wodoszczelny C20/25 W8.

Podszybie należy betonować w dwóch fazach:

I faza – wykonanie płyty fundamentowej z nadbudową o wysokości 3 cm na obrysie ścian podszybia i osadzeniem w nich taśmy uszczelniającej SIKA V15,

II faza – betonowanie ścian podszybia.

# Do zabezpieczenia istniejących fundamentów oraz pod stopy fundamentowe przy istniejącym budynku, proponuje się zastosowanie mikropali iniekcyjnych o średnicy nominalnej ca 200  mm ze zbrojeniem w postaci rury 88,9/7,1 mm.

# Wiercenie mikropali iniekcyjnych odbywać się winno od poziomu spodu projektowanych  fundamentów.

W pierwszej fazie robót wykonuje się wiercenie w gruncie świdrami spiralnymi,  przelotowymi o średnicy zewnętrznej 200mm i przelocie wewnętrznym 114mm. Po osiągnięciu planowanej głębokości poniżej spodu ław fundamentowych, do rury ślimaka wprowadza się zbrojenie mikropala w postaci rury o średnicy 88,9mm i grubości ścianki 7,1mm. Następnie po wybiciu denka (zawiertki) rozpoczyna się tłoczenie iniektu przygotowanego na bazie cementu „35” przy c/w=1,5 – 1,7. Tłoczenie odbywa się przez głowicę płuczkową przy jednoczesnym podciąganiu kolumny świdrów tak, aby zachować ciśnienie 0,5 – 1,0 Mpa. Pozwala to na uformowanie pala o średnicy wynoszącej w gruntach sypkich minimum 250mm.

Zbrojenie mikropali w postaci rury 88,9/7,1mm winno być zakotwione w stopie  fundamentowej na głębokość min. 370 mm.

Istotne jest spawanie do części zakotwionej w stopie fundamentowej kotew z kątowników 60x60x6 (L=400 mm), które zapewniają właściwe zespolenie mikropala z fundamentem.

Kolejność robót fundamentowych :

-wytyczenie geodezyjne budynku,

-wykonanie wykopu pod płytę, ławy i stopy fundamentowe; usunięcie gruntów nasypowych,

-w podłożu winien występować grunt rodzimy warstwy III B,

-wykonanie ręczne wykopu pod warstwę chudego betonu,

-należy dokonać komisyjnego odbioru wykopu fundamentowego jak również rzędnych wykonanego podkładu betonowego,

-wykonanie deskowań i zbrojenia płyty, stóp i ław fundamentowych oraz dokonanie ich odbioru z wpisem do dziennika budowy,

-betonowanie fundamentów z jednoczesną kontrolą mieszanki betonowej poprzez pobieranie próbek betonu do badań laboratoryjnych,

-próbki betonu należy przechowywać w warunkach identycznych jak wykonywana  konstrukcja betonowa, z której pobrano mieszankę betonową,

-betonowanie poszczególnych elementów stóp fundamentowych niezależnie od ich objętości musi być wykonane w jednym cyklu roboczym,

-prace zanikające należy starannie dokumentować w dzienniku budowy,

-w okresie zimowym należy prowadzić rejestrację temperatur w czasie prac betoniarskich,

-zabrania się prowadzenia robót na zamarzniętym podłożu gruntowym,

-należy unikać pozostawienia otwartego wykopu na okres zimowy,

-należy wykonać zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi celem niedopuszczenia do rozluźnienia podłoża,

-odchylenia w poziomach spodu fundamentów nie powinny być większe niż 5cm,

-odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny przekraczać 2 cm,

-odchylenia usytuowania osi fundamentowych nie mogą przekraczać 10 mm.

Badanie próbek betonu winno prowadzić niezależne laboratorium badawcze, a wyniki badań należy archiwizować jako część dokumentacji powykonawczej dla budynku.

Należy poza tym zadbać o zgodną z zasadami pielęgnację betonu. Ewentualne ubytki w strukturze betonu (raki, kawerny) należy naprawiać przy użyciu zaprawy cementowej M12. Naprawy powierzchniowe należy wykonać przed przystąpieniem do prac izolacyjnych, powierzchniowych (preparat powłokowy).

6.2   Ściany nadziemia, nadproża.

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne konstrukcyjne o grubości 24 cm wykonać z    bloczków SILKA E24 kl.15 na zaprawie M2.

Ścianki działowe projektuje się z płytek gazobetonowych lub cegły dziurawki na zaprawie M5.

Bardzo istotne jest zachowanie właściwej grubości spoin w murach:

-12 mm wspornych (poziomych), max. 17 mm, min. 10 mm,

-10 mm pionowych podłużnych i poprzecznych ; max. 15 mm, min. 5 mm.

Wraz ze wznoszeniem murów należy jednocześnie wykonywać wnęki i bruzdy instalacyjne.

Nadproża zaprojektowano z prefabrykowanych belek L19 lub jako monolityczne z betonu C20/25 i stali AIIIN. Minimalna głębokość oparcia belek nadprożowych L19 winna wynosić 9 cm z każdej strony.

6.3  Stropy, stropodach, wieńce.

Zaprojektowano stropy typu TERIVA 4,0/1 projektowane indywidualnie. Zbrojenie belek dodatkowe poza zbrojeniem systemowym (kratownice) podane zostaną w projekcie wykonawczym.

Strop TERIVA 4,0/1 ma wysokość konstrukcyjną h=24 cm z płytą o grubości 3 cm. Rozstaw belek b=60 cm. Belki pod względem długości i zbrojenia są adaptowane. Zbrojenie podstawowe belek stanowią pręty 2Ø8 dołem i 1Ø8 górą. Zbrojenie dodatkowe określono na podstawie obliczeń statycznych i będą podane w tabeli na rzucie stropu na etapie PW. Zbrojenie to jest dane poza zbrojeniem szkieletów zgrzewanych.

Dla rozpiętości stropów powyżej 5,0 m należy stosować żebra rozdzielcze (jedno lub dwa).

Belki stropowe należy podpierać na czas montażu i twardnienia betonu podporami montażowymi w max. rozstawach 1,75 m. Belki na ścianach należy układać na warstwie zaprawy cementowej M12 o grubości 15 mm. Pod ścianki działowe należy dać po dwie belki obok siebie. Beton monolityczny stropu C20/25, zbrojenie dodatkowe stalą AIIIN. Podpory montażowe można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 0,7 Rb.

W poziomach kondygnacji zaprojektowano wieńce żelbetowe z betonu C20/25 i stali AIIIN. Należy je betonować łącznie ze stropami.

6.4 Elementy monolityczne.

Konstrukcja ścian jest lokalnie wzmocniona na działanie sił poziomych słupkami żelbetowymi z betonu C20/25 XC3 zbrojonymi stalą A III N oraz wieńcami żelbetowymi na określonych wysokościach z materiału jw. Nadproża żelbetowe należy wykonać z betonu C20/25 XC3 zbrojonego stalą A III N. Słupy lokalizowane głównie w ścianach wykonać należy z betonu C20/25 i stali AIIIN.

Należy stosować do stabilizacji zbrojenia odstępniki systemowe.

Grubość otuliny zbrojenia głównego winna wynosić:

- w słupach i nadprożach - 30 mm.

Zabrania się stosowania jako odstępników odcinków z prętów stalowych.

Podczas robót betonowych należy pobierać próbki betonu do badań laboratoryjnych. Próbki te winny być przechowywane w warunkach identycznych jak konstrukcja, z której je pobrano. Kontrolę jakości betonu winno prowadzić niezależne laboratorium. Odchyłki wymiarowe elementów betonowych winny być zgodne z tabl. 10-3 WTW i ORBM.

6.5  Schody.

W budynku występują jedynie schody terenowe na gruncie. Należy pod płytę schodów zagęścić podłoże, wykonać podkład z chudego betonu C8/10 o grubości 10 cm. Grubość płyty schodów 12 cm. Zbrojenie wykonać w postaci siatki z prętów Ø8 # co 15 cm – stal AIIIN, beton C20/25.

Otulina zbrojenia w schodach – 30 mm.

6.6 Konstrukcje dachu.

Zaprojektowano dachy wysokie i płaskie zgodnie z projektem architektury. Dachy wysokie należy wykonać jako konstrukcje krokwiowo – kleszczowe oparte na murłatach. Murłaty nalezy mocować do wieńców żelbetowych kotwami M12 w rozstawach co 1,25 m. Kotwy te należy osadzać w wieńcach przed betonowaniem. Gwintowane części kotew winny być przed betonowaniem wieńców zabezpieczone przez owinięcie ich folią lub zastosowanie specjalnych “kapturków” ochronnych. W kalenicy na stałe należy dać element usztywniający w postaci bala 6/10 cm. Połaczenia elementów więźby wykonać należy na płytki i kształtki perforowane z blachy ocynkowanej do gwoździ karbowanych.

Dachy płaskie wykonać należy na podkładzie konstrukcyjnym  w postaci stropu  TERIVA 4,0/1.

6.7  Szyb windy.

Szyb windy głównej zaprojektowano jako murowany od górnej części podszybia z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowej M5. W narożach należy wykonać trzpienie żelbetowe z betonu C20/25 i stali AIIIN przez całą wysokość szybu. Podszybie należy wykonać w postaci “białej wanny” z betonu C20/25 W8 i stali AIIIN. Opis w części dotyczącej fundamentowania.

7.    Zalecenia wykonawcze.

7.1   Izolacje elementów betonowych (poza fundamentami).

Betonowe konstrukcje będące na styku z gruntem należy izolować dwukrotnie materiałem powłokowym. Fundamenty będą wykonane z betonu wodoszczelnego.

7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych.

Kategoria korozyjności konstrukcji stalowej – C1 – bardzo mała – budynki ogrzewane   z czystą atmosferą, np. biura, sklepy, szkoły, hotele.

Elementy stalowe należy oczyścić poprzez piaskowanie – przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02.

Zabezpieczenie konstrukcji winno się odbywać w wytwórni.

Warstwa I – podkład dwuskładnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER – grubość powłoki 60 μm,

Warstwa II – farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubości powłoki 60 μm. Łączna grubość powłoki 120 μm.

Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.

Możliwe jest stosowanie innych powłok malarskich (równoważnych) po  uzgodnieniu z projektantem.

  - Zabezpieczenie przeciwogniowe więźby.

Wykonać je należy przy użyciu preparatu FOBOS M2. Ten sproszkowany preparat należy rozpuścić w wodzie w stosunku 1:4 – 1:5 i nakładać na powierzchnię elementów co najmniej 4- ro krotnie. Każdą z kolejnych warstw należy kolorować na inną barwę celem kontroli nakładanych ilości warstw.

FOBOS M2 nie jest szkodliwy zarówno dla ludzi, jak też dla zwierząt.

## 7.4 Roboty murarskie

Dla robót murarskich ustala się kategorię A wykonania robót (wg PN-B-03002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane są zaprawy fabryczne a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednocześnie wymaga się, aby kategoria produkcji elementów murowych była I.

7.5 Konstrukcje stalowe

Elementy konstrukcyjne sklasyfikowano do 2 klasy konstrukcji stalowych wg PN-B-06200.

8.   Uwagi końcowe.

Należy wbudowywać jedynie materiały posiadające ważne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Deskowania konstrukcji żelbetowych można usunąć po uzyskaniu przez beton 0,7 Rb.

Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum Pracowni Projektowej.

Deskowanie

Musi być dobrej jakości, nie usuwać deskowania i podpór montażowych przed stwardnieniem betonu wystarczającym do przeniesienia przez element obciążenia własnego i użytkowego.

Tolerancje

Dokładność wymiarowa konstrukcji powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.

Zbrojenie

Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność betonu. Zbrojenie ma być ułożone dokładnie, mocowane elementami o dystansowymi.

Beton

W projekcie przewidziano beton klasy C25/30 dla elementów monolitycznych. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwą konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody. Układać beton w formach w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Wokół zbrojenia, w rogach i zwężeniach sprawdzić czy beton przylega dokładnie. Powierzchnia betonu po rozszafowaniu winna być gładka, bez uszkodzeń i „raków” oraz odpowiadać założonym w projekcie wymiarom.

Kontrolować prędkość układania tak, aby mieszanka była zagęszczana w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia „starego” betonu powinna być nacięta lub nadkuta w celu usunięcia szkliwa i odsłonięciu kruszywa oraz nasiąknięta i smarowana mleczkiem cementowym.

Elementy przekraczające dopuszczalne normą odchyłki zostaną usunięte i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Należy prowadzić wszystkie niezbędne kontrole i testy próbek betonu na ściskanie. Beton musi odpowiadać założonej w projekcie wytrzymałości.

Przy betonowaniu w temp. poniżej 5˚C materiały mają być podgrzewane. Chronić beton przed zamarzaniem do czasu wystarczającego związania przy pomocy obudów, mat itp. „wylane” betony należy prawidłowo pielęgnować.

9.  Założenia do obliczeń statycznych.

Obciążenia:

| DACH – obciążenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ obciążenia | Obciążenie charakterystyczne qk [kN/m²] | Współ. obciążenia Υf | Obciążenie obliczeniowe qo [kN/m²] |
| Pokrycie dachowe - | 0,51 | 1,20 | 0,61 |
| Instalacje + technologia + sufit podw. | 0,65 | 1,20 | 0,78 |
| Użytkowe – obciążenie technologiczne (centrale) wg ciężaru urządzeń | 0,30 | 1,20 | 0,36 |

| BUDYNEK – obciążenia klimatyczne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ obciążenia | Obciążenie charakterystyczne qk [kN/m²] | Współ. obciążenia Υf |  | Obciążenie obliczeniowe qo [kN/m²] |
| Śnieg (II strefa) – Ciechocinek 0,9x0.8 | 0,72 | 1,5 |  | 1,08 |
| Wiatr (I strefa) – obciążenie ścian budynku |  |  |  |  |
| Powierzchnia nawietrzna | 0,63 | 1,5 |  | 0,95 |
| Powierzchnia zawietrzna | -0,22 | 1,5 |  | -0,33 |
| Wiatr (Ciechocinek - I strefa) – obciążenie połaci budynku |  |  |  |  |
| Dach dwuspadowy i płaski - pominięto |  |  |  |  |

| PŁYTA STROPOWA – obciążenia stałe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ obciążenia | Obciążenie charakterystyczne qk [kN/m²] | Współ. obciążenia Υf | Obciążenie obliczeniowe qo [kN/m²] |
| Ciężar własny | wg projektu konstrukcji |  |  |
| Płytki ceramiczne + tynk + ścianki dział. | 1,98 | 1,20 | 2,38 |
| Wylewka cementowa gr. 5cm (21kN/m3) | 1,05 | 1,30 | 1,37 |
| Suma | 3,03 | - | 3,75 |
| Obc. zmienne użytkowe | 2,00 | 1,40 | 2,80 |

Fundamenty zamodelowano jako elementy na podłożu sprężystym o parametrach wynikających z otrzymanych badań gruntowych. Grubość płyty, ław fundamentowych  40 cm, stóp fundamentowych  40  cm. Obciążenie stanowią reakcje ze ścian i słupów znajdujących się w ich obrębie. Dopuszczalne zarysowanie ław i stóp 0,3mm, płyty i ścian „białej wanny” 0,1 mm.

Wartości obciążeń przyjęto zgodnie z założeniami projektowymi. Powierzchnie przyłożenia obciążenia zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. Z przedstawionych schematów otrzymano obciążenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych takich jak (słupy, ściany, belki).

Jako schematy statyczne belek przyjęto belki jedno- lub wieloprzęsłowe. Rozpiętość przęseł wynika z układu podparć elementu w osiach. Obciążenia elementów przyjęto zgodnie z wyznaczonymi reakcjami. Obciążenie równomiernie rozłożone na belce w szczególnych przypadkach występują siły skupione.

Jako schematy statyczne słupów przyjęto słupy jednokondygnacyjne monolitycznie połączone z fundamentem. W poziomie dachów usztywnienie poziome. Obciążenie stanową reakcje z belek oraz parcie wiatru.

Nadproża i podciągi przyjęto jako belki jedno- lub wieloprzęsłowe. Rozpiętość przęseł wynika z układu podparć elementu w osiach. Obciążenia elementów przyjęto zgodnie z wyznaczonymi reakcjami.

## Obowiązujące normy i przepisy

- PN-B-03264:2002     	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002					Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczenia.

- PN-B-03200:1990     			Konstrukcje stalowe.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02000				Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001				Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003				Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

- PN-82/B-02004				Obciążenia pojazdami

- PN-80/B-02010/Az1  		Obciążenia śniegiem

- PN-B-02011:1977/Az1	      Obciążenia wiatrem

- PN-88/B-02014				Obciążenie gruntem

- PN-81/B-03020        		Posadowienie bezpośrednie budowli

- PN-B-06200                           Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.Stolarka.

Okna aluminiowe wg wykazu. Zastosowano okna o współczynniku

przenikania ciepła I,II,III strefy klimatycznej Kmax=1,0 W/M2K.

Kolor -  anoda. Fasad0   a szklana rozwiązanie systemowe   - szyby

zespolone P4 – Grafit – na poziomie parteru antywłamaniowe.

Izolacje.

Przeciwwilgociowa pozioma folia  PCV

Przeciwwilgociowa pionowa ABIZOL 2R+P

Izolacja szczelna folia PCV.

10. Izolacje wodochronne- poziome:

10.1 Izolacja na fundamencie -  2x papa asf. na lepiku asf. na gorąco lub folia hydroizolacyjna.

10.2 Izolacja w posadzce –2x papa asf. na zakład lub folia hydroizolacyjna.

10.3Izolacje wodochronne - pionowe: 2 x BITIZOL  R+P +papa

Izolacje termiczne -  ścina fundamentowa zaizolowana wełną gr. 20 cm, ściana  zewnętrzna nośna  zaizolowana wełną gr.20 cm Współczynniki dla ściany U=0.17, dla dachu U=0.13, dla okien U=1.0, posadzki na gruncie U=0.14 W/M2K.

11.         ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.

11.1.      Tynki wewnętrzne gipsowe w pomieszczeniach wc, socjalnym, zespole szatni wykończyć płytkami do pełnej wysokości

11.2.      Podłogi i posadzki betonowe.

11.3 Podłogi z płytek ceramicznych  - PŁYTKA PODŁOGOWA TYPU 30X60  płytka gres porcelanato, matowa, o lekko satynowanej fakturze, rozmiar 30,0x60,0, grubość 10mm, rektyfikowana, nasiąkliwość <0,1%, mrozoodporna, nadająca się do pomieszczeń o średnim i wysokim natężeniu ruchu, imitująca kamień naturalny typu marmur, o stonowanej powierzchni i delikatnym „użyleniu”, kolor kremowo-beżowy( beige), szary(kaffe), grafitowy(antrazzit)

UWAGA.: na stopniach schodów zastosować ryflowanie ( 5 krotne nacięcie). Na pozostałych podłogach terket.

11.4.      Obróbki dachu obejmują orynnowanie .

11.5.      Malowanie:

- Ściany wew. – farba emulsyjna w kolorze jasnym piaskowym

Dodatkowo na ścianach zastosowano panele akustyczne (60x120) , montaż do ścian za pomocą profili. Klasa pochłaniania dźwięku A.

Sufity  – panele akustyczne. Podziały pomiędzy wc i natryskami wraz z drzwiami  - systemowe na nóżkach z płyt HPL

Ściany zew.  – tynk mineralny, blacha elewacyjna oraz deska elewacyjna w kolorze zgodnym z  kolorystyką – opracowanie graficzne. Zestawienie materiałowe podano w tabeli materiałowej.

Wykończenie zewnętrzne.

Na elewacjach zastosować wykończenie ścian w postaci desek w kolorystyce drewna -  Ral 8024, dodatkowo na elewacji zastosować tynk silikatowy w kolorze zgodnym ja na rysunku, dach w postaci blachy na rabek stojący matowa w kolorze grafitowym Ral 7011. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorystyce Ral 8024. Dodatkowo na elewacjach odtworzyć detal architektoniczny „konar drzewa z koroną”.  Balustrady w  budynku wykonane z szkła hartowanego P4 z folia satynowaną imitującą wzór trawy.

11.6.      Rynny i rury spustowe (MARLEY), obróbki blacharskie –

ALUCOBOND, kolorystyka Ral 8024.

11.7.     Instalacje :

- Energetyczna z ist. sieci i przyłącza na terenie.

- Ogrzewanie z gazowej pompy ciepła.

- Opracowanie rozwiązania instalacji elektrycznej, oraz systemu wentylacji przedstawione zostanie jako odrębny  wewnętrzny projekt.

11.8. Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna i  mechaniczna.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

## 1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji

Budynek żłobka jest budynkiem jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym, przy czym piwnica stanowi odrębną strefę pożarową o funkcji technicznej i pomocniczej dla żłobka.

Powierzchnia zabudowy		634 m2

Powierzchnia wewnętrzna	             880.81 m2

Wysokość budynku			6,5 – budynek niski

## 2. Odległość od obiektów sąsiadujących

Projektowany budynek usytuowany jest w odległościach:

- w granicy z istniejącą częścią budynku,  w której znajduje się przedszkole. 
   Ściana projektowanego budynku jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, 
   wykonaną z materiałów niepalnych. 
   Przepusty instalacyjne przechodzące przez te ściany zabezpieczono do klasy 
   odporności ogniowej EI 120, zaś drzwi wykonano w klasie odporności ogniowej
    EI 60; 
- 23 m od najbliższego innego budynku,

- 13.5 m od najbliższej granicy działki.

## 3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych

Budynek wykonany jest z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 
Występujące w wyposażeniu i użytkowaniu pomieszczeń materiały palne to: drewno, tkaniny, papier itp.

## 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

W budynkach użyteczności publicznej gęstości obciążenia ogniowego nie określa się, jako parametru przypisanego budynkom produkcyjno – magazynowym.

## 5. Względny czas trwania pożaru

Zgodnie z PN czas trwania pożaru ustala się, dla strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi na 2h.

## 6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w obiekcie

Budynek ze względu na sposób użytkowania jako żłobek z funkcją sal i gabinetów leczniczo-fizjoterapeutycznych dla maksymalnie  30 dzieci, zalicza się w całości do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. 
W projektowanym budynku znajdują się dwie sale zajęć sala rehabilitacji, pomieszczenia pomocnicze, sale terapii, gabinety lekarskie.

## 7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń

Istniejące pomieszczenia i wyposażenie nie stwarzają zagrożenia wybuchem.

Żadne z pomieszczeń nie jest określone jako zagrożone wybuchem.

## 8. Podział obiektu na strefy pożarowe

Projektowany żłobek podzielono na dwie strefy pożarowe:
Parter – żłobek wraz z pomieszczeniem windy oraz maszynowni wentylacyjnej
Piwnica – pozostałe pomieszczenia techniczne i pomocnicze – ZL III.
Oddzielenie przeciwpożarowe zapewniają:
- strop oddzielenia przeciwpożarowego REI 60 z przepustami zabezpieczanymi do klasy 
  odporności ogniowej EI 60
- szyb windowy ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, wydzielony na 
  poziomie piwnicy ścianami oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 oraz drzwiami w 
  klasie odporności ogniowej EI 60.
- wyjście z piwnicy prowadzi schodami zewnętrznymi na poziom terenu.

- ściany maszynowni wentylacyjnej REI 120, zamykane drzwiami EI 60.

## 9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej 
    i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek spełnia wymagania klasy „C” odporności pożarowej

Poszczególne elementy tej części budynku wymagają:

Główna konstrukcja nośna 					R 60

(murowana)

Konstrukcja dachu 						R 30

(drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona do stanu 
       NRO, oddzielona od wnętrza budynku żelbetowym stropem)

Ściany zewnętrzne 		 				EI 30

(murowane z gazobetonu)

Przekrycie dachu 							RE 30

(blachodachówka / wełna mineralna / na żelbetowym stropie)

Poszczególne elementy budynku muszą być wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia NRO.

### 10. Wymagania dla elementów wykończenia wnętrz

W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Na drogach ewakuacyjnych należy stosować wyłącznie materiały niezapalne i niepalne.

Elementy wykończenia wnętrz i sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Do wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi atestami potwierdzającymi wymagany stopień palności tj. niepalność, niezapalność lub trudno zapalność.

Szafki ubraniowe na komunikacji nr 22:

W przypadku wykończenia i wyposażenia stałego dróg ewakuacyjnych występują 
                następujące wymagania:

- na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji stosowanie wyrobów i materiałów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione (§ 258 ust. 2 rozporządz. MI),

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami 
(§ 236 ust. 3 rozporz. MI),

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji jest zabronione (§ 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MSWiA).

Zgodnie ze stanowiskiem KG PSP (z listopada 2012, znajdującego się w Zbiorze Wyjaśnień pod numerem 350), możliwe jest uznanie ustawienia szafek ubraniowych i wieszaków, w sposób trwały (zabezpieczający się przed ich przemieszczaniem), przy zachowaniu szerokości wolnego przejścia nie mniejszej niż 1,40 m  i wykonania z materiałów niezapalnych za spełniające co najmniej minimalny poziom bezpieczeństwa pożarowego wyznaczony przez ogólne wspomniane wymagania.

## 11. Warunki ewakuacji

### 11.1. Przejścia ewakuacyjne

Przejście ewakuacyjne jest to odległość od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną (korytarz) na zewnątrz budynku. Przejście nie powinno prowadzić przez więcej niż trzy pomieszczenia.

Dopuszczalna długość dla przejścia ewakuacyjnego dla kategorii ZL II  wynosi 40m.

### 11.2. Dojścia ewakuacyjne

Dojście ewakuacyjne jest długością drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na drogę do drzwi wyjściowych z budynku na poziomie terenu. Długość dojścia mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych dla kategorii ZLII przy jednym dojściu wynosi 10m.

Szerokość i wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych zgodna z [2] (§ 242, ust. 1,3).

### 11.3. Wyjścia ewakuacyjne

Wyjścia ewakuacyjne z sal zajęć oraz z pomieszczeń  których może przebywać powyżej 6 osób  otwierają się na zewnątrz pomieszczeń.

Szerokość drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej jest nie mniejsza niż 0,9m w świetle ościeżnicy.

Wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku zamykane drzwiami o szerokości co najmniej 1,2m otwieranymi na zewnątrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji).

### 11.4. Oświetlenie awaryjne

Zgodnie § 181, ust. 2 rozporządzenia [2] drogi ewakuacyjne w obiekcie powinny być wyposażone w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa, ewakuacyjne i kierunkowe) przewidziane do stosowania po zaniku oświetlenia podstawowego.

Wymaganie techniczne dla oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami przepisów i PN.

Wymagany projekt branżowy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## 12. Instalacje elektryczne

Obiekt wymaga zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zgodnego z N SEP-E-005, który zostanie zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku. Kable zasilające przycisk wyłącznika przeciwpożarowego muszą posiadać ciągłość dostawy energii przez 90 minut – kable typu HDGs.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne.
Aparat elektryczny stanowiący element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo lub w rozdzielnicy wydzielonej pożarowo. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być koloru żółtego, odpowiednio opisany i oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy drzwiach na zewnątrz budynku.

### 12.1 Instalacja odgromowa

Wymóg stosowania, oraz wybór rodzaju ochrony odgromowej w obiektach budowlanych wynika z postanowień: PN–86/E–05003/01, 02, 03, 04 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”.

Przed wyładowaniami atmosferycznymi (piorunowymi) powinien być chroniony nie tylko sam budynek, ale instalacje i urządzenia elektryczne i elektroniczne (ochrona przepięciowa).

## 13. Urządzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiekcie

### 13.1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) [4] jest wymagana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna 25 z wężem półsztywnym, o długości węża w skrzynce 30 m.

Hydranty zaprojektowano (po jednym hydrancie) na parterze i w piwnicy.

Zasięg hydrantu 25 w poziomie 30m (plus zasięg rzutu 3m).

Ciśnienie na hydrancie położonym najniekorzystniej hydraulicznie nie może być mniejsze niż 0,2MPa podczas poboru normatywnej ilości wody.

Wydajność hydrantów 25 projektować na 1,0dm3/s.

Hydranty swoim zasięgiem obejmują całą powierzchnię obiektu z uwzględnieniem nominalnego zasięgu poziomego dla jednego hydrantu.

Wysokość montażu hydrantu 1,35m nad posadzką. Hydranty należy oznakować zgodnie z normą PN-N-01256-1:1992

Hydrant powinien spełniać wymagania normy PN-EN-671-1: 2002, Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne.

Jeżeli instalacja wody bytowej wykonana jest z rur palnych, to powinna posiadać zawór odcinający, zlokalizowany w miejscu dostępnym i oznakowanym.

Wymagany projekt branżowy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## 14. Wyposażenie w gaśnice

Obiekt należy wyposażyć w gaśnice. Jedna jednostka sprzętu gaśniczego o masie środka gaśniczego 2kg (gaśnica proszkowa typ GP-2lub4/ABC) powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni.

Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu powinien on być wyposażony w sprzęt gaśniczy zgodnie z w/w rozporządzeniem.

## 15. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030) obiekt wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zgodnie z rozporządzeniem minimalne zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 l/s.

Istniejący hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości  74 m od budynku.
Hydrant zewnętrzny należy oznaczyć zgodnie z PN-M-51520:1965.

## 16. Drogi pożarowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139) [5] dla projektowanego obiektu jest wymagana droga pożarowa.

Drogę pożarową stanowi ul. Widok przebiegająca w odległości 13 m od żłobka.

Budynek ma połączenie z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości minimum1,5 m i długości 20 m,

## 17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.) [4] dla obiektu jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, opracowana zgodnie z § 6 tego rozporządzenia.

mgr inż. arch. Maria Ingielewicz  nr upr. ABU-IX-8386-5/6/89  Wk- bez ograniczeń Wpisana do Kujawsko - Pomorskiej Izby Architektów pod numerem KP-0178

DATA 10.03.2020 podpis

2

2

3

2