PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści

1	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	2

1.1	Zmiany w zagospodarowaniu terenu	2

1.2	Projektowane obiekty kubaturowe.	3

1.2.1	Hala pneumatyczna (OBIEKT A)- opis rozwiązań projektowych	3

1.2.2	OBIEKT B – zabudowa wykonana nad centralą grzewczo – nadmuchową	9

1.2.3	OBIEKT C – kontener magazynowy 5,5m x 6m, h =3m, elewacja – blacha trapezowa, panel demontowany (cała ściana) otwierany na czas sezonowego montażu / demontażu hali.	9

1.2.4	Uwagi	9

1.3	Instalacje	10

1.3.1	Instalacja elektroenergetyczna	10

1.3.2	Instalacja gazowa	10

1.3.3	Instalacja kanalizacji deszczowej	10

1.3.4	Istniejące uzbrojenie terenu	10

1.4	INFORMACJE O ZAKAZACH, OGRANICZENIACH I UWARUNKOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ TERENU, NA KTÓRYM ZAMIERZENIE JEST PROJEKTOWANE, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH	11

1.5	INFORMACJA O WYSTĘPUJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA,	11

1.6	INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – JEŚLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO,	11

1.7	INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ORAZ LOKALIZACJI ZAMIERZENIA NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ,	11

1.8	GRANICACH TERENU ZAMKNIĘTEGO I JEGO STREFY OCHRONNEJ;	12

1.9	USYTUOWANIE OBIEKTÓW Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE	12

2	DOSTOSOWANIE INWESTYCJI DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYSUNEK Z_01 	ZAGOSPODAROWANIE TERENU 				SKALA 1:500

A-01 RZUT HALI								SKALA: 1:200

A-02 ELEWACJE								SKALA: 1:200

A-03 OBUDOWA PIECA NADMUCHOWEGO					SKALA: 1:100

A-04 OBUDOWA MIEJSCA SKŁADANIA POWŁOKI PVC			SKALA: 1:100

K-01 DETAL KOTWIENIA							SKALA: ---------

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

## Zmiany w zagospodarowaniu terenu

Przebudowa boiska istniejącego poprzez montaż hali pneumatycznej tymczasowej nad boiskiem Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku wraz z infrastrukturą. W zakres opracowania wchodzi:

- Wykonanie utwardzeń terenu przy projektowanym wejściu do hali (1,5m2) w tym:

-wycięci tui (2 szt.)

-utwardzenie terenu kostką betonową (kształtem i kolorem kostki nawiązać do kostki istniejącej (gr. Kostki 6cm) wraz z obrzeżami betonowymi (2.5mb). Wysokością obrzeży nawiązać do obrzeży istniejących.

- wykonać podejście do drzwi hali w ramach przebudowy z kostki istniejącej. Spadek maksymalny 5,5%. (30m2)

- Przebudowa fragmentu ogrodzenia w okolicach wejść W1 i W2. -rozsunięcie słupków istniejących- wprowadzenie nowego słupa, podcięcie siatki do wysokości 2.5m. Otwory zabezpieczyć belką poprzeczną fi 5cm.

- - wykonanie panelu demontowalnego ogrodzenia istniejącego dostosowanego do corocznego montażu poprzez zastosowanie tulei montażowych w ogrodzeniu przy magazynie powłok 15.7mb

- Wykonanie otworu w ogrodzeniu istniejącym w przęśle wypadającym w miejscu wejścia W3 do projektowanej hali do wysokości 250cm. Otwór zabezpieczyć belką poprzeczną fi 5cm.

- Wymiana kostki betonowej na nawierzchnię żwirową- 150m2

- wykonanie opaski drenarskiej po obwodzie hali. 185mb / 5 studni. Rury drenarskie DN100 w otulinie kokosowej układać ze spadkiem 0,5% na minimalnej głębokości 50cm. Włączyć do kanalizacji istniejącej. Zamontować  studnie fi 300.

- piłkochwyty istniejące-piłkochwyty na czas montażu powłoki pneumatycznej należy rozebrać i dostosować do wieloktotnego montażu\demontażu poprzez zastosowanie tulei montażowych zaślepianych na okres zimowy.  (48mb)

- adaptacja ściany istniejącej na ścianę oddzielenia pożarowego w tym:

-projektuje się wymianę okien na okna EI 60 2x okno 130x200cm (białe). Wymiary przed zamówieniem okien sprawdzić na budowie!

-Projektuje się wymianę ocieplenia na niepalne (wełna mineralna). Montaż ocieplenia metodą lekką mokrą. Przewidziana grubość ocieplenia 15cm (λD= 0,035 W/mK). Powierzchnia ściany 85m2. Wymiary sprawdzić na budowie!

Wykończenie- tynk o fakturze, kolorze i strukturze tynku istniejącego. W przypadku uszkodzenia istniejących obróbek blacharskich lub okładzin podczas prowadzenia prac po ich zakończeniu należy je odtworzyć. 85m2.

-Projektuje się wymianę kratek wentylacyjnych na elewacji na kratki pęczniejące EI60. 2x kratka 30x30cm; 1xkratka 50x30cm. Wymiary przed zamówieniem kratek sprawdzić na budowie!

## Projektowane obiekty kubaturowe.

UWAGA!!!  PUNKTY MONTAŻU KOTEW OSTATECZNIE DOBRAĆ NA PLACU BUDOWY ZGODNIE Z RYSUNKIEM K-01 OKREŚLAJĄCYM POŁOŻENIE KOTWY WZGLĘDEM KRAWĘŻNIKA ISTNIEJĄCEGO.

### Hala pneumatyczna (OBIEKT A)- opis rozwiązań projektowych

#### Informacje ogólne

Hala pneumatyczna projektowana nad istniejącym boiskiem.

Kolorystyka hali – biała.

Nowoprojektowana hala pneumatyczna ma służyć zamawiającemu jako hala sportowa do gier zespołowych w okresie jesienno-zimowym, w której powinno przebywać jednocześnie nie więcej niż 48 osób. Przewidywany okres montażu hali to październik/listopad, a demontaż hali marzec/kwiecień. Ze względu, iż hala jest ogrzewana, młodzież będzie mogła korzystać z nowobudowanego boiska przez cały rok, co znacząco podniesie funkcje nowopowstałego obiektu. Dodatkowo po godzinach szkolnych, z hali będzie mogła korzystać społeczność lokalna.

Hala pneumatyczna nie jest budowlą na trwale połączoną z gruntem. Powłoki hali utrzymywane są wewnętrznym nadciśnieniem na poziomie ok. 250 pa, generowanym przez system grzewczo-nadmuchowy. Hala pneumatyczna będzie zakotwiona do kotew gruntowych zamontowanych dookoła boiska. W skład hali pneumatycznej wchodzą również takie elementy jak drzwi wejściowe i awaryjne, awaryjny system podtrzymywania ciśnienia, oświetlenie.

Podczas pierwszego pompowania hali wzrastające we wnętrzu ciśnienie powoduje podnoszenie się powłok, aż do momentu, w którym zostają one naprężone na nadającej kształt i zapewniającej stabilność konstrukcji hali, sieci z lin stalowych. Ciśnienie panujące we wnętrzu jest nie wyczuwalne dla człowieka. Różnica ciśnienia pomiędzy wnętrzem hali, a normalnym ciśnieniem atmosferycznym jest rzędu 2-3 hpa, zatem dobowe wahania ciśnienia atmosferycznego są dużo wyższe. Ciśnienie to wystarcza aby oprzeć się sile parcia i ssania wiatru.

Hala pneumatyczna jest budowlą nietrwale połączoną z gruntem. Sieć lin stalowych stanowiąca system nośny hali przyłączona jest do podłoża za pomocą stalowych kotew i szekli linowych. Po wyłączeniu maszyn grzewczo-nadmuchowych, każdą halę można zdemontować w ciągu kilku godzin.

Dane charakterystyczne obiektu A (podsumowanie):

•	Wymiary: 30,0 x 62,0 m

•	Powierzchnia: 1860,0 m2

•	Wysokość: 8,5 m

•	Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

•	Przeznaczenie: zadaszenie boiska sportowego ORLIK

•	Rodzaj obiektu: budynek tymczasowy

#### Kotwienie hali

Hala pneumatyczna kotwiona jest do stalowych kotew gruntowych. Kotwy gruntowe umieszczone  są po obrzeżu hali , w odstępach co ok. 3,0 m. Kotwienie wykonane w obrysie boiska – 0,15 – 0,25m od krawędzi obrzeża. Wymiar osiowy punktów kotwienia: 29,7m x 61,7m.

Wyposażone są w stalowe uchwyty, do których przykręca się sieć z lin stalowych. Kotwy odbierające siły statyczne z powłoki posiadają nośność nie mniejszą niż możliwe siły powstałe od porywów wiatru i wewnętrznego nadciśnienia.

Punkty kotwienia umieszczone pod poziomem nawierzchni, dostęp do punktów kotwienia wykonany przez nacięcie nawierzchni. Hala wykonana w obrysie istniejącego ogrodzenia, nie przewiduje się przestrzeni komunikacyjnej między halą a ogrodzeniem.

Halę należy zakotwić do kotew gruntowych rozmieszczonych na pełnym obwodzie hali. Kotwy powinny być wyposażone w pręty gwintowane i demontowalne uszy montażowe. Po demontażu hali kotwy powinny być zabezpieczone na okres letni (schowane pod nawierzchnią z trawy)

Uwaga!!!

Hala pneumatyczna będzie przytwierdzona do podłoża systemem stalowych kotew gruntowych. Halę pneumatyczną należy wykonać w technologii linkowej, w której system powłok powinien posiadać zabezpieczenie sieci z lin stalowych zamocowanych do systemu kotwienia. Nie dopuszcza się montażu hal bez sieci z lin stalowych.

#### Konstrukcja hali

Zamawiający nie wymaga projektu i wykonania konstrukcji wsporczej do awaryjnego podwieszenia powłok na wypadek awarii nadmuchu. Jest to niezgodność z § 289 punkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1065). Ponadto:

- hala położona jest w odległości <20m od obiektów sąsiednich

-zastosowano do wykończenia wnętrz materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące

-Istniejąca nawierzchnia boiska jest pozbawiona stosownych dokumentów potwierdzających jej klasę reakcji na ogień.

Projektuje się następujące rozwiązania ponadstandardowe zamienne zgodne z postanowieniem WZ.5595.399.2.2021.MB z dnia 23.09.2021r. wydanym przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej:

- Wykonanie ściany frontowej szatni jako ściany oddzielenia ppoż EI60 z zamknięciami otworów EI60 zdodnie z punktem 1.1.

- Wyposażenie obiektu w podstawowy oraz rezerwowy system nadmuchowo – grzewczy, zapewniający utrzymanie powłoki pneumatycznej obiektu na wysokości nie mniejszej niż 3 m nad poziomem drogi, przejścia lub dojścia ewakuacyjnego w czasie wymaganym do bezpiecznej ewakuacji ludzi z obiektu, lecz nie krótszym niż 15 min.

- Zapewnienie samoczynnego uruchamiania rezerwowego systemu nadmuchowo – grzewczego w przypadku detekcji spadku ciśnienia wewnątrz hali powyżej 25 % ciśnienia nominalnego lub zaniku zasilania w energię elektryczną podstawowego systemu nadmuchowo – grzewczego.

- Zastosowanie powłoki pneumatycznej hali z wyrobów budowlanych klasy reakcji na ogień co najmniej B-s2, d0 według Polskiej Normy PN-EN 13501-1

- Wyposażenie obiektu w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające natężenie oświetlenia na poziomie płyty boiska co najmniej 2 lx, a przy wyjściach ewakuacyjnych co najmniej 5 lx na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wyposażenie drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne w samozamykacze i zamknięcia przeciwpaniczne spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań.

- Ograniczenie do 50 liczby osób mogących jednocześnie przebywać w obiekcie.

- Zapewnienie dwóch wyjść ewakuacyjnych z drzwiami o szerokości w świetle ościeżnicy min 1,2 m, z nieblokowanym skrzydłem drzwiowym o szerokości co najmniej 0,9 m 
w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy.

- Oznakowanie wyjść ewakuacyjnych znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010:2012 „Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa”, przy pomocy podświetlanych opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- Wyposażenie hali w sygnalizator akustyczno – optyczny zlokalizowany wewnątrz hali informujący o konieczności ewakuacji z obiektu, uruchamiający się automatycznie przy spadku ciśnienia wewnątrz hali powyżej 30% nominalnego zakresu ciśnienia utrzymywanego w hali.

- Wyposażenie hali pneumatycznej w instalację przycisków alarmowych rozmieszczonych przy każdym wyjściu ewakuacyjnym powodujących w sytuacji zagrożenia ręczne uruchomienie sygnalizatora optyczno – akustycznego, zlokalizowanego wewnątrz hali informującego o konieczności ewakuacji z obiektu.

- Zapewnienie zasilania sygnalizatora akustyczno – optycznego przy pomocy zasilacza systemów sygnalizacji pożarowych zgodnego z PN-EN 54-4.

- Przeprowadzenie okresowych (co najmniej dwukrotnie w ciągu jednego sezonu eksploatacyjnego) przeglądów systemów sterowania automatyką hali pneumatycznej obsługujących m. in.: sprawdzenie stanu agregatu prądotwórczego, jako rezerwowego źródła zasilania – próba automatycznego uruchomienia, poziom paliwa, stan akumulatorów, itp.)

- Obudowanie zewnętrznych wsporników drzwi ewakuacyjnych, w celu eliminacji możliwości potknięcia się osób ewakuowanych o nieosłoniętą konstrukcję wsporczą.

- Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji.

- Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu i jego właściwego oznakowania.

- Wyposażenie budynku w dwie gaśnice przewoźne proszkowe 25 kg ABC.

#### System powłok

System powłok składa się z trzech niezależnych powłok:

Powłoka główna (nośna)

Włóknina nośna poliestrowa, pokryta obustronnie elastycznym PCV, przepuszczająca światło, trudnopalna, stabilizatory uv, zabezpieczona przeciwko pleśni i grzybom, kolor biały.

Dane techniczne:

- 650g/mkw

- Odporność na zerwanie 2800/2700 N/50mm

- Odporność na rozdarcie 300/270 N

- Przepuszczalność światła 19%

Powłoka wykonana jest z materiału spełniającego wszystkie wymogi bezpieczeństwa, a przede wszystkim normy w zakresie ochrony p-poż;

Trzywarstwowa powłoka izolacyjna

Pęcherzykowa budowa minimalizująca straty ciepła ma posiadać stabilizatory uv. Umieszczona pomiędzy powłoką główną, a powłoką ochronną.

Dane techniczne:

- Grubość 150mikronów

- Przepuszczalność światła 85%

- Atest niepalności B1

- Współczynnik izolacyjności termicznej U = 3,1W/m2k (liczony dla jednej warstwy folii);

Dopuszcza się zastosowanie więcej niż jednej warstwy foli izolacyjnej, pod warunkiem uzyskania współczynnika przenikania ciepła U o wartości mniejszej niż 2,1W/m2K dal całego systemu poszycia hali.

Powłoka ochronna

Powłoka ochronna składająca się z trzech zespolonych ze sobą warstw, zapobiegająca przed zanieczyszczeniem, oraz chroni przed śniegiem i deszczem główną powłokę pcv oraz powłokę izolacyjną, a także neutralizuje promieniowanie uv. Znajduje się bezpośrednio pod siecią z lin stalowych. Dzięki tej powłoce hala przez cały okres użytkowania zachowuje wysoką estetykę oraz nie traci swoich transparentnych właściwości.

Dane techniczne:

- Grubość 200 mikronów

- Przepuszczalność światła 88-90%

- Atest niepalności

Te trzy warstwy powłok są równomiernie dociśnięte ciśnieniem powietrza generowanym poprzez system dmuchaw, do zewnętrznej sieci lin stalowych tworząc przy tym naturalne uwypuklenia. Ocynkowana sieć lin odbiera siły statyczne wynikające z różnicy ciśnień czy też sił od ssania wiatru i przenosi je za pomocą kotew do gruntu.

Sieć lin stalowych

Ocynkowana sieć lin odbierająca siły statyczne (wynikające z różnicy ciśnień i parcia wiatru)  przenosi je za pomocą kotew do ziemi, minimalizuje nacisk ciśnienia na powłokę główną. Tworząc się uwypuklenia w powłoce głównej redukuje efekt echa w hali.

Dane techniczne:

- Liny stalowe ocynkowane fi 10 o splocie 6x19

#### System grzewczo-nadmuchowy

Powłoki hali utrzymywane są w górze wewnętrznym nadciśnieniem, wytwarzanym przez system dmuchaw (wentylatorów). Nieustannie pracujące dmuchawy napędzane silnikiem elektrycznym wytwarzają w hali konieczne nadciśnienie (2,5hpa). Do ogrzania wnętrza hali wykorzystywany jest palnik gazowy umieszczony przed dmuchawami. Część powietrza z przestrzeni halowej jest ssane z powrotem do części nadmuchowej gdzie dochodzi do zmieszania z świeżym powietrzem. W ten sposób zagwarantowana jest nieprzerwana cyrkulacja ciepłego powietrza oraz doskonałe i równomierne ogrzanie hali.

Wymagane jest zastosowanie oddzielnego systemu nadmuchu rezerwowego. System wyposażony jest w automatyczne zasilanie awaryjne. W momencie przerwy w dostawie energii elektrycznej automatycznie uruchamiany jest generator prądotwórczy. Układ rezerwowy całkowicie niezaleny od zasilania elektrycznego, napędzany silnikiem spalinowym. Zastosowanie podwójnego systemu nadmuchu jest niezbędne przy tego typu konstrukcji. Obowiązkowe jest zapewnienie utrzymania powłoki pneumatycznej obiektu na wysokości nie mniejszej niż 3 m nad poziomem drogi, przejścia lub dojścia ewakuacyjnego w czasie wymaganym do bezpiecznej ewakuacji ludzi z obiektu, lecz nie krótszym niż 15 min.

Nagrzewnice wykonane jako dwa urządzenia, każde o mocy 180kW z palnikami gazowymi

Dane techniczne jednostki grzewczo - nadmuchowej:

- nadmuch rezerwowy 2 x 15.200m3 /h z układem automatyki (zasilane z generatora);

- nadmuch elektryczny 2 x 15.200m3 /h zasilane z sieci

#### Drzwi

Wszystkie drzwi zastosowane w hali pneumatycznej muszą posiadać odpowiednie elementy łączące i właściwości zapewniające prawidłową pracę przy ciśnieniu na poziomie 250-300 pa wewnątrz hali. Projektuje się drzwi główne - czteroskrzydłowe drzwi główne obrotowe 2x1,9x2m oraz drzwi awaryjne - jednoskrzydłowe drzwi 1,15x2m 2 sztuki.

Drzwi ewakuacyjne należy wyposażyć w samozamykacze i zamknięcia przeciwpaniczne spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań.

#### Oświetlenie hali

Do oświetlenia hali należy użyć zestawu lamp led 150w (natężenie oświetlenia zgodne z obowiązującymi przepisami). Źródło światła znajduję się w obudowie wykonanej z lekkich materiałów, dzięki czemu całość może być zawieszona pod sklepieniem hali na specjalnych elastycznych uchwytach. Bezpośredni system oświetlenia, zapewniający niskie zużycie energii elektrycznej, a także minimalne natężenie światła 200 lx. Sterowania oświetleniem – zdalne (radiowe). Instalacje wykonać zgodnie z projektami branżowymi.

Obiekt wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne zapewniające natężenie oświetlenia na poziomie płyty boiska co najmniej 2 lx, a przy wyjściach ewakuacyjnych co najmniej 5 lx na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

#### Odwodnienie hali

Wykonanie drenażu opaskowego z żwirowej opasce wokół boiska zgodnie z rysunkiem Z_01.

#### Parametry techniczne hali pneumatycznej

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem - ok. 1920 m2 (boisko do piłki nożnej + strefa techniczna)

- nie projektuje się przyłącza elektroenergetycznego- zasilanie z istniejącego przyłącza.

- przyłącze gazowe – poza zakresem opracowania. Pozwolenie realizowane odrębną procedurą administracyjną.

- odwodnienie obwodowe – drenaż żwirowy wokół boiska ok. 190mb

- powierzchnia boiska do przekrycia - ok. 1860m2.

- docelowy wymiar hali – 30,0 m x 62,0m

- kubatura hali – ok. 12 000m³

- wysokość proj. Hali pneumatycznej – do 9m;

- nadmuch rezerwowy 2 x 15.200m3 /h z układem automatyki (zasilane z generatora);

- nadmuch elektryczny 2 x 15.200m3 /h zasilane z sieci

- system grzewczo-nadmuchowy -  podwójna nagrzewnica 2 x 180kw z palnikami gazowymi;

- oświetlenie – halogeny podwieszone pod poszyciem hali, 36 szt. X 150w led.

System grzewczo nadmuchowy ulokować poza obrysem hali po stronie zachodniej, piece usadowić na utwardzonym terenie o powierzchni około 30m², nad piecami wykonać zadaszanie o konstrukcji stalowej. Dla składowania elementów hali należy wykonać utwardzenie terenu o powierzchni ok. 30 m2

#### Nawierzchna

Istniejąca nawierzchnia boiska wykonana jest z materiału bez potwierdzonej klasy reakcji na ogień – warunek nie został spełniony – niezgodność z § 258 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1065). Nie projektuje się wymiany nawierzchni, która jest w dobrym stanie technicznym.

Projektuje się rozwiązania zamienne poprawiające bezpieczeństwo w hali analogiczne jak dla braku konstrukcji wsporczej.

### OBIEKT B – zabudowa wykonana nad centralą grzewczo – nadmuchową

Wiata stalowa systemowa. Obudowa z blachy trapezowej, żaluzje powietrzne wykonane pod okapem. Kolor obudowy  – grafit

•	Wymiary: 6,0 x 5,55 m

•	Powierzchnia: 33,3 m2

•	Wysokość: 3,5 m

•	Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

•	Przeznaczenie: zabudowa wykonana nad centralą grzewczo – nadmuchową. Wiata stalowa systemowa. Obudowa z blachy trapezowej, żaluzje powietrzne wykonane pod okapem.

### OBIEKT C – kontener magazynowy 5,5m x 6m, h =3m, elewacja – blacha trapezowa, panel demontowany (cała ściana) otwierany na czas sezonowego montażu / demontażu hali.

Wiata stalowa systemowa. Posadzka wewnętrzna – płyta betonowa lub kostka betonowa: Pokrycie ścian i dachu – blacha stalowa trapezowa, powlekana. Kolor – grafit

•	Wymiary: 6,0 x 5,55 m

•	Powierzchnia: 33,3 m2

•	Wysokość: 3,5 m

•	Liczba kondygnacji: 1 nadziemna, brak kondygnacji podziemnych

•	Przeznaczenie: kontener magazynowy na powłokę hali pneumatycznej. Wiata stalowa systemowa. Posadzka wewnętrzna – płyta betonowa lub kostka betonowa: Pokrycie ścian i dachu – blacha stalowa trapezowa, powlekana.

### Uwagi

#### Uwagi dotyczące montażu

Dopuszczalna prędkość wiatru w czasie montażu hali wynosi 3m/s (10-11km/h).

Przed rozpoczęciem montażu hali należy wykonać kotwienie hali oraz uruchomienie central nadmuchowych. W trakcie montażu hali wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie bhp oraz posiadać odzież ochronną i kaski. Wszelkie prace należy przeprowadzać pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej lub wyspecjalizowanej, przestrzegając ściśle przepisów bhp oraz uwzględniając ograniczenia dotyczące dopuszczalnej prędkości wiatru.

#### Dopuszczalne warunki atmosferyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie hali pneumatycznej

W razie wystąpienia wiatrów o prędkości przekraczającej 10m/s (36km/h) lub prognoz przewidujących takie podmuch wiatru należy wyłączyć halę z użytkowania. Przemieszczenia i podatność plandeki na podmuchy wiatru jest zjawiskiem typowym dla obiektów pneumatycznych.

Dopuszcza się maksymalną warstwę śniegu nie większą niż 10cm suchego lub 8cm mokrego. W przypadku intensywnych opadów śniegu użytkownik nie może dopuścić do gromadzenia się większej ilości śniegu np. Przesuwanie liny przerzuconej przez halę).

W trakcie eksploatacji obiekt należy poddawać okresowym przeglądom (np. Po wystąpieniu silnych wiatrów), określając stan techniczny nie rzadziej niż raz na miesiąc. Należy również sporządzić protokół przeglądu, a ewentualne odstępstwa od stanu pierwotnego bezzwłocznie usunąć.

## Instalacje

### Instalacja elektroenergetyczna

Projektuje się zasilanie maszynowni hali – wykonać zgodnie z projektem wykonawczym/technicznym branżowym.

### Instalacja gazowa

-podłączenie do projektowanej w ramach odrębnego zdania inwestycyjnego instalacji gazowej na terenie szkoły.  Jest to zakres odrębnego zadania inwestycyjnego.

### Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe w sposób naturalny będą spływać z powłoki pneumatycznej na projektowaną nawierzchnię żwirową gdzie będą odbierane przez projektowany drenaż opaskowy. Wody deszczowe będą odprowadzane do istniejącej na terenie inwestycji kanalizacji deszczowej bez wpływu na działki sąsiednie.

### Istniejące uzbrojenie terenu

UWAGA!!! Nie projektuje się zmian w istniejącym uzbrojeniu terenu. Prace przy powłoce pneumatycznej będą prowadzone w sposób pozwalający na bezpieczne ominięcie kanalizacji deszczowej!!! Punktowe fundamentowanie hali pozwoli na bezproblemowy dostęp do kanalizacji deszczowej w celach eksploatacyjnych.

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zlokalizować biegnącą przez teren kanalizację deszczową waz z przynależną jej infrastrukturą. Prace w okolicy instalacji prowadzić ręcznie.  Po wykonaniu kotwienia hali należy przeprowadzić badania szczelności instalacji istniejącej w celu potwierdzenia jej sprawności. W razie uszkodzeń instalację należy odtworzyć.

Prace w pobliżu kanalizacji istniejącej należy prowadzić w obecności przedstawiciela gestorów sieci.

System kotwienia będzie montowany z ominięciem elementów kanalizacji. Po wykonaniu kotwienia należy wykonać inspekcję video kanalizacji deszczowej w porozumieniu z gestorem. Gdy zaistnieje taka konieczność naprawić uszkodzone odcinki.

Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć zasilanie instalacji oświetleniowej biegnącej wokół boiska. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić inspekcję instalacji przed jej ponownym uruchomieniem. W razie konieczności instalację odtworzyć.

## INFORMACJE O ZAKAZACH, OGRANICZENIACH I UWARUNKOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ TERENU, NA KTÓRYM ZAMIERZENIE JEST PROJEKTOWANE, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

## INFORMACJA O WYSTĘPUJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA,

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników proj. i istniejących obiektów. Projekt nie obejmuje inwestycji zawsze znacząco oddziałującej na środowisko. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje znaczącego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne ani emisji gazów i pyłów tym samym nie stanowi zagrożenia dla zbiorników wód podziemnych. Inwestycja nie spowoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. Obszar oddziaływania na środowisko mieści się tylko i wyłącznie na działce inwestora i jest on znikomy głównie obejmujący czasookres planowanych prac budowlanych.

## INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ – JEŚLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO,

Obszar znajduje się poza zasięgiem terenów górniczych.

## INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW ORAZ LOKALIZACJI ZAMIERZENIA NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ,

Planowana inwestycja została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu pismem WUOZ.DW.WZN.5183.1.89.2021.LS z dnia 16.11.2021r.

## GRANICACH TERENU ZAMKNIĘTEGO I JEGO STREFY OCHRONNEJ;

Obszar nie jest terenem zamkniętym. Inwestycja graniczy z terenem kolejowym. Zamawiający uzyskał pozytywne uzgodnienie dla inwestycji (w załączniku).

## USYTUOWANIE OBIEKTÓW Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Nie zachowano minimalnej odległości 20 m pomieszczenia z obudową pneumatyczną wykorzystywanego jako budynek tymczasowy do celów sportowych od innych obiektów budowlanych – niezgodność z § 288 punkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1065).

Od strony północnej obudowa pneumatyczna znajduje się w odległości 1,98 do 2,07 m od granicy działki. Sąsiednia działka od tej strony to działka kolejowa. Otrzymano odstępstwo od wymagań art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 23 marca 2008 roku w zakresie odległości do granicy działki będącej linią kolejową. Otrzymano pozytywne uzgodnienie planowanej inwestycji od PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Rozwiązania zamienne zgodnie z punktem: 1.2.1.3.

# DOSTOSOWANIE INWESTYCJI DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt dostępny jest z poziomu terenu. Nie przewiduje się utrudnień dla osób z niepełnosprawnościami.