Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni wbudowanej gazowej o mocy Q=352,0 kW w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku, przebudowa instalacji gazowej oraz instalacji technologicznych kotłowni. Przedmiotowy budynek szkoły znajduje się w Ciechocinku przy ul.Wojska Polskiego 37, powiat aleksandrowski , województwo kujawsko-pomorskie, obręb 0001 Ciechocinek, działka nr 1324/10 i nr 2722/8.

- Celem zadania jest wymiana i modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3.

Zakres prac obejmuje:

- instalację gazową i technologię kotłowni wodnej niskotemperaturowej o parametrach 80/60*C wyposażonej w 2 kotły kondensacyjne stojące opalane gazem ziemnym wysokometanowym   (symbol E) wraz z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej,

- roboty remontowo - budowlane pomieszczenia kotłowni,

- branży budowlanej:

wymiana drzwi wejściowych zewn. do kotłowni na drzwi AL przeszklone, bezklamkowe otwierane pod naciskiem na zewnątrz kotłowni, wymiana okien na okna PVC, otwieralne, wykonanie spadku podłogi ~1% do projektowanych wpustów podłogowych w pomieszczeniu kotłowni i studzienki z pompą odwadniającą, ułożenie płytek podłogowych antypoślizgowych z cokolikami, zamurowanie wszelkich otworów w ścianach niepotrzebnych dla celów technologicznych /pozostałości po otworach rur, kanałach wentylacyjnych i drzwi/, skucie płytek ściennych, uzupełnienie tynku oraz malowanie sufitu i ścian, wykonanie fundamentów pod dwa kotły i podgrzewacz c.w.u. z obudowaniem ich terakotą, dostosowanie schodów do kotłowni do prawidłowego stanu wraz z uzupełnieniem tynków ścian schodowych,

- branży wod-kan:

wykonanie nowej studzienki schładzającej z przykryciem włazem typu kratka Vema, wykonanie wpustów podłogowych ze stali kwasoodpornej podłączonych do studzienki, zamontowanie pompy zatapialnej z pływakiem, zaworem zwrotnym i odcinającym, zamontowanie urządzenia zmiękczania wody oraz zestawu wodomierzowego z zaworem przeciwskażeniowym w pomieszczeniu kotłowni, na projektowanym przewodzie wody zimnej,  podłączenie istniejących instalacji wody zimnej, ciepłej i c.o. do projektowanych instalacji, montaż grzejnika z zaworem termostatycznym i zaworem odcinającym, wykonanie wszystkich przejść instalacji wodociągowej, kanalizacji przez przegrody jako sprzejścia szczelne p-poż.,

- branży elektrycznej:

zamontowanie awaryjnego wyłącznika prądu P-POŻ. przed wejściem do kotłowni, zasilenie w energię elektryczną urządzeń tego wymagających zgodnie z instrukcjami producentów i schematem technologicznym / sterowanie,  uziemienie stalowych przewodów instalacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni w systemie hermetycznym, wykonanie instalacji odgromowej komina, inne zgodnie z odpowiednimi przepisami.