OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I.  Opis do projektu zagospodarowania terenu:

- Przedmiot inwestycji

- Podstawa opracowania

- Stan istniejący zagospodarowania działki

- Projektowane zagospodarowanie działki

- Projektowane nawierzchnie utwardzone

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

- Zestawienie powierzchni

II.  Rysunki:

| Nr rys. | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- |
| PZT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 |
| 1.1 | RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA W. I C.W.U. | 1:50 |
| 1.2 | RZUT PIWNICY – INSTALACJA WODY | 1:50 |
| 1.3 | PRZEKROJ A-A – INSTALACJA WODY | 1:50 |
| 2.1 | RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA K.S. / WENTYL. | 1:50 |
| 2.2 | RZUT PIWNICY – INSTALACJA K.S. / K.T | 1:50 |
| 2.3 | PRZEKROJ A-A – INSTALACJA K.S/ |  |
| 3.1 | RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA WENTYLACJI | 1:50 |
| 3.2 | RZUT DACHU – INSTALACJA WENTYLACJI | 1:50 |
| 4.1 | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY |  |
| 5.1 | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA K.S |  |
| 5.2 | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA K.S. |  |
| 6.1 | SCHEMAT PRZEPOMPOWNI |  |
| 7.1 | SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ |  |

1 . Podstawy opracowania

- projekt architektoniczny

- uzgodnienia z inwestorem i autorem projektu architektonicznego

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.lipca 2003 r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

2. Zakres  opracowania

Projekt  budowlany wewnętrznych instalacji wody  zimnej i ciepłej , kanalizacji sanitarnej / technologicznej, centralnego ogrzewania - elektryczne, instalacji wentylacji mechanicznej

3.Opis rozwiązań zewnętrznego uzbrojenia sanitarnego

3.1.Opis warunków gruntowo - wodnych

Opracowanie niniejsze nie obejmuje szczegółowych rozwiązań zewnętrznych sieci doziemnych i określanie warunków gruntowych  na działce dla potrzeb projektu budowlanego instalacji sanitarnych jest zbędne.

Podłączenia nowoprojektowanego budynku do nowoprojektowanych elementów sieci doziemnych – wg odrębnego opracowania.

3.2.Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe dz 100 mm z sieci wodociągowej mieszczącej się w pobliskim pasie drogowym. Instalacja wewnętrzna zaczyna się za zestawem wodomierzowym z  izolatorem przepływów zwrotnych. Niniejsze opracowanie obejmuje instalację wewnętrzną projektowanego budynku technicznego.

Celem niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano- wykonawczy budowy przyłącza wodociągowego w obrębie działki nr ew.108/1, Ciechocinek, w celu zasilenia projektowanego budynku technologicznego w wodę, oraz zasilenie projektowanej instalacji basenowej .

Zakres obejmuje :

- rurociąg PEHD Ø 110 SDR17 PN10 – 46,0mb – przebudowa sieci wodociągowej

- rurociąg PEHD Ø 63  SDR 17 PN 10 – 57,0m - projektowane przyłącze wodociągowe

- wykonanie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 – W1 i W2

- montaż zasuw wodociągowych odcinających DN 100, wraz z kluczem i obudową,

- montaż Kolana kołnierzowego  Ø100

- montaż złącza kołnierzowego RK DN 100 – 2 szt.

- montaż trójnika żeliwnego kołnierzowego  DN 100/80

- montaż zasuwy odcinającej kołnierzowej DN 80

- montaż studni wodomierzowej DN 1200 wraz układem pomiarowym

Przebudowę sieci wodociągowej w obrębie projektowanego Placu Wodnego projektuje się z rur PEHD Ø 100 SDR 17 PN10. Trasę projektowanej sieci przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą kształtki montażowej RK DN 100. Na trasie przyłącza znajduje się kanał deszczowy 2*1700, który należy przejść za pomocą rury osłonowej stal. DW 100.

Projektowaną budowę przyłącza wodociągowego do budynku technologicznego w obrębie działki ew. nr 108/1 Ciechocinek, należy wykonać z rur z PEHD Ø 75 PN 10 SDR 17 na odcinku L=57,0m, h=-1,60m i włączyć do projektowanej sieci wodociągowej PVC O 110 przebiegającej w obrębie inwestycji – działka nr 108/1, poprzez montaż trójnika żeliwnego kołnierzowego T DN 100/80/100, który należy połączyć z istniejącym rurociągiem za pomocą złącza RK , oraz kształtki żeliwnej FW DN 100 kołnierzowej. Do trójnika należy zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową krotka DN80 FIG002 wraz

z kluczem i obudową.

Zasilenie projektowanych natrysków zewnętrznych projektuje się z rur PEHD Ø 32, zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. Na obiekcie projektuje się  natryski do solarnego podgrzewu wody typu ECO z 50 l zbiornikiem na c.w.u.

Na trasie przyłącza projektuje się studnie wodomierzową z kręgów betonowych DN 1200,                    w której należy umieścić wodomierz sprzężony MWN/JS DN50/20, wraz zasuwami odcinającymi DN 50, oraz zaworem antyskażeniowym typu EA DN 50 oraz zasuwami odcinającymi DN 50.

Całość trasy przyłącza wody wykonać zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu w skali 1:500, oraz profilami podłużnymi załączonymi do dokumentacji. Miejsce montażu zasuwy należy oznaczyć tabliczka znamionową wraz z domiarami PN – 86/B-09700. Klucz wraz z obudową do zasuw należy wyprowadzić do rzędnej nawierzchni terenu, gdzie należy zamontować skrzynkę uliczną. Roboty montażowe wykonać ręcznie i mechanicznie. Roboty montażowe wykonać ręcznie i mechanicznie.

Przewód PEHD O 110, 75 należy łączyć za pomocą oryginalnych kształtek producenta. Na całej długości przyłącza należy ułożyć taśmę w kolorze niebieskim lokalizacyjną 20 cm mierzonej pionowo od wierzchu przewodu.

Miejsce włączenie W1 oraz przebieg całej trasy przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Całość trasy projektowanego przyłącza wodociągowego wykonać zgodnie z Profilem Podłużnym 1:100/1:500 zawartym w dokumentacji technicznej i usadowić w gruncie na średniej

głębokości 1,6-1,75 m. Po wykonaniu montażu przeprowadzić płukanie, dezynfekcję i probę na ciśnienie 10 atm. Przez okres 15 min. Wg PN-B-10725:1997.

Na trasie projektowanego przyłącza występuje skrzyżowanie z istniejącą instalacją energetyczną wewnętrzną, prace budowlane wokół prowadzić bezwzględnie ręcznie. Na istniejącym kablu eNN zamontować rurę osłonową typu Arot.

Przejście pod kanałem deszczowym wykonać w rurze osłonowej stal. cz. DW 80.

3.3.Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Do projektowanego obiektu doprowadzony zostanie kanał sanitarny,  wystarczającej dla potrzeb projektowanego obiektu – wytyczne technologiczne . Do przewodu włączone zostaną projektowane odpływy ścieków sanitarnych z budynku, oraz projektowane odpływów z natrysków zewnętrznych.

Ścieki będą odprowadzane projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej wykonanym z rur PVC O 250 SN8 do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Całość trasy, spadki oraz lokalizację studni rewizyjnych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku technologicznego  projektuje się za pomocą rurociągu Ø 200,160 mm PVC ze ścianką litą klasy S ze spadkiem pokazanym na profilu podłużnym ( i=1,5% ) o łącznej długości L= 140,0 mb. Stosowane rury kanalizacyjne muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 (systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego Poli (chlorku winylu) (PVC-U do odwadniania i kanalizacji- wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu).

Odprowadzenie wód z natrysków zewnętrznych projektuje się z rur PVC Ø 160.

Na trasie przyłącza projektuje się studnie rewizyjna K1 Bet. DN 1000. Projektowana przebudowę należy wykonać z rur PVCO 250 SN8, zagłębienie rurociągów oraz posadowienie projektowanej studni wykonać w oparciu o profil podłużny załączony do dokumentacji.

Z uwagi na istniejący kanał deszczowy 2*1700 odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z projektowanych obiektów, projektuje się wykonać poprzez montaż przepompowni P1 DN 1200. Projektowana przepompownie należy wykonać zgodnie z schematem montażowym załączonym do dokumentacji. Pompownie należy wyposażyć w układ 2 pomp zatapialnych np. Wilo Rexa Pro C10DA-518 o wydajności 42,0 l/s, wysokość podnoszenia 6,00, 3~400V/50Hz, 4,5 kW lub równoważny.

Z uwagi na duże ilości wody które będą odparowywały z układu projektuje się montaż komory pomiarowej DN 1200 wyposażonej w przepływomierz kołnierzowy PromMag DN 80 lub równoważny.

Całość wykonać wg projektu wykonawczego

3.4. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wód deszczowych z obiektu jest przedmiotem odrębnego opracowania.

4.Instalacje wewnętrzne

4.1.Instalacja wody zimnej i ciepłej

Wodę zimną doprowadzić do przyborów sanitarnych przewidzianych w dokumentacji. Rozprowadzenie przewodów wykonać w warstwach izolacyjnych posadzki i w bruzdach w ścianach. Do przygotowania cieplej wody użytkowej projektuj się podgrzewacz elektryczny o pojemności 60 L SG60. Lokalizacja podgrzewacza wskazana na rzutach instalacji.

Przewody instalacji wody zimnej i ciepłej  w pomieszczeniach zaleca się wykonać w systemie PEX – rur i kształtek łączonych przez pierścienie zaprasowywane lub innym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. System winien zapewnić spełnienie najostrzejszych wymogów higienicznych  i zapewnić  prostotę i pewność  montażu.

Wszystkie przewody wodociągowe prowadzone pod posadzką izolować  termicznie otuliną PU  typu Steinorm  grubości min. 20 mm . Przewody prowadzone w ścianach owinąć welonem polietylenowym .

Dla odcięcia odgałęzień stosować zawory kulowe wodociągowe pn 6 bar.

Modele armatury czerpalnej  stosować w ścisłym uzgodnieniu z użytkownikiem budynku  i z architektem nadzorującym.

Próby i odbiory instalacji przeprowadzić zgodnie z PN - 92 / B - 01706 oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7 -  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych ( Warszawa wrzesień 2003r ). Ciśnienie próbne instalacji 6.0 bar.

4.2.Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych przewidzianych w projekcie architektonicznym  do wewnętrznej instalacji  kanalizacyjnej .Ścieki zostaną odprowadzone do przyłącza projektowanego.

Przewody wykonać z rur i kształtek PP H np. Magnaplast , odpornych na temperaturę do 105 C , z podwójnymi uszczelkami gumowymi, piony z rur niskoszumowych typu AS Wavin . Każdy z przyborów sanitarnych  wyposażyć  w zamknięcia syfonowe . Pion kanalizacyjny wyprowadzić nad dach budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie  wolno zmniejszać średnicy pionu do rury wywiewnej wyprowadzonej nad dach .

Zaprojektowano  standardowe przybory sanitarne –  umywalka fajansowa oraz wpust podłogowy w pomieszczeniach technicznych.  Szczegóły wyposażenia sanitarnego zostaną ustalone przez użytkownika w trakcie realizacji obiektu .

Próby i odbiory instalacji przeprowadzić zgodnie z PN - 92 / B - 01707 oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL- zeszyt 9 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych  Warszawa sierpień 2003 r .

4.3.Instalacja centralnego ogrzewania wodnego

Budynek jest zlokalizowany w III strefie klimatycznej, co odpowiada obliczeniowej temperaturze zewnętrznej -20°C wg normy PN-82/B-02403. Obliczenia współczynników przenikania ciepła dla przegród budynku wykonano wg normy PNEN ISO 6946.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki elektryczne. Typ oraz moce grzejnikow przedstawione na rzucie instalacji.

Roboty wykonywać i odbierać zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 -  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych ( Warszawa maj  2003r ). Ciśnienie próbne instalacji 6.0 bar.

5. Wentylacja pomieszczeń

5.1. Założenia projektowe

Kanały wentylacyjne

- kanały wentylacyjne okrągłe typu Spiro, bądź kanały o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-70/8865-05, łączone na szczelne nasuwki lub nakładki uszczelniane guma.

- wszystkie przewody elastyczne w wersji wygłuszonej.

Kanały wentylacyjne izolowane zgodnie z oznaczeniem w specyfikacji elementów. Izolacja termiczna wełna mineralna o grubości 50 mm pod płaszczem z folii aluminiowej. Izolacja ppoż . EIS 90 wełna mineralna typu CONLIT PLUS ALU 90 o grubości 60 mm pod płaszczem z folii aluminiowej. Izolacje kanałów wentylacyjnych należy wykonać ściśle z technologia i zaleceniami producenta izolacji. Kanały wentylacyjne oraz urządzenia należy montować do ścian i stropów przy pomocy systemowych, fabrycznych, wieszaków i uchwytów, zawierających zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań instalacji na ustrój budowlany. Sposób podwieszania central do stropu według ustaleń projektu konstrukcji.

Montaż

- wymiary podano orientacyjnie należy potwierdzić pomiarem z natury. Prowadzone prace maja wpływ na istniejące elementy konstrukcyjne. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkucia i kontrolne przewiercenia aby stwierdzić stan faktyczny. Po zbadaniu stanu konstrukcji i uzyskaniu opinii konstrukcyjnej należy potwierdzić lub zweryfikować zalecenia do wykonania prac zapisanych w dokumentacji. Przed przystąpieniem do prac wykonać dokumentacje fotograficzna stanu istniejącego.

- instalacje montować zgodnie z częścią rysunkowa,

- montaż nawiewników i kratek wentylacyjnych dostosować do kształtu stropu lub obudowy

architektonicznej,

- wykonanie prefabrykacji kształtek przyłączeniowych do urządzeń wentylacyjnych (central,

wentylatorów, klap ppoż. itp.) wykonać po sprawdzeniu wymiarów połączeń

w dostarczonych urządzeniach,

- w celu umożliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, elementy nawiewne

i wywiewne wyposażone są w przepustnice regulacyjne, oprócz tego należy zamontować

przepustnice na odgałęzieniach przewodów w miejscach wskazanych na rysunkach.

Regulacje należy wykonać po zamontowaniu instalacji,

- przed montażem instalacji sprawdzić wymiary w naturze. W przypadku niezgodności

z projektem należy powiadomić projektanta,

- po zakończeniu montażu należy przeprowadzić regulacje wydajności wszystkich zespołów

wentylacyjnych przy maksymalnych ich wydajności (na wyższym biegu),

- instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych” tom II r. 13,

- instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów

(DTR),

- wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do

stosowania.

6.3.   Wytyczne branży instalacyjnej.

Kanały i kształtki o przekroju kołowym łączyć należy na wcisk ( fabryczne uszczelki gumowe ) z dodatkowym uszczelnieniem za pomocą silikonu instalacyjnego oraz mocowania poszczególnych elementów za pomocą nitów zrywalnych aluminiowych. Kanały o przekroju kołowym podwieszać należy do stropów i ścian pomieszczeń za pomocą systemowych obejm montażowych.

Przewody wentylacyjne poszczególnych układów wyposażyć należy w otwory rewizyjne spełniające wymagania PN – EN 13779 oraz PN – EN 12097, zgodnie z § 153 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami. Otwory rewizyjne zapewniać muszą konserwację i czyszczenie wnętrza przewodów wentylacyjnych.

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach budynku wykonać należy z wykorzystaniem projektowanych cokołów i podstaw dachowych.

Kanały i kształtki o przekroju kołowym biegnące w obrębie pomieszczeń zaizolować należy wełną mineralną półtwardą na folii aluminiowej grubości 30 mm. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku izolować wełną mineralną grubości 80 mm.

Po zmontowaniu instalacji wentylacyjnej przeprowadzić należy rozruch instalacji oraz jej regulację. Po uzyskaniu projektowanych wydatków powietrza na poszczególnych odgałęzieniach instalacji oraz elementach nawiewnych i wywiewnych, położenia przepustnic należy zabezpieczyć poprzez ich dokręcenie i blokadę.

Po uruchomieniu poszczególnych układów obserwować należy odpływ kondensatu z jednostek wewnętrznych. Dodatkowo zaleca się przelanie tac ociekowych w celu sprawdzenia poprawności odprowadzenia kondensatu.

Wszelkie prace montażowe i rozruchowe wykonywać należy zgodnie z dołączoną do urządzeń instrukcją montażu oraz DTR.

Procedury odbiorowe należy przeprowadzać zgodnie z PN-78/B-10440 „Wymagania i badania przy odbiorze”. Zakres badań należy ustalić z inspektorem nadzoru  w danej branży. Każde z urządzeń oznaczone musi być w sposób trwały tabliczką grawerowaną.

6.4.	Wytyczne branży elektrycznej.

Zasilanie elektryczne doprowadzić należy do następujących urządzeń :

-  Wentylator ścienny SILENT 200,

Okablowanie urządzeń wykonać należy zgodnie z DTR producentów.