ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.0	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2.0	TEREN OPRACOWANIA	4

3.0	ZASILANIE OBIEKTU	4

4.0	ZAKRES OPRACOWANIA	4

5.0	OŚWIETLENIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO	5

6.0     WYKONANIE KABLOWYCH LINII OŚWIETLENIOWYCH	5

7.0 	WYKONYWANIE LINII KABLOWYCH NN	6

8.0     INSTALACJA MONITORINKU	7

9.0     INSTALACJA OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ	8

10.0   DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM	8

11.0	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	8

12.0   UWAGI KOŃCOWE	9

13.0   WARUNKI DOPUSZCZENIA RÓWNOWAŻNYCH ZAMIENNIKÓW	10

14.0   DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	11

15.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE	11

16.0.  DOBÓR KABLI I PRZEWODÓW	11

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| EWZ-01 EWZ-02 EWZ-03 EWZ-04 EWZ-05 EWZ-06 | KABLOWE LINIE NN I OŚWIETLENIOWE. PLAN SYTUACYJNY SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU KABLOWE LINIE NN I OŚWIETLENIOWE. SCHEMAT LINII OŚWIETLENIOWYCH KABLOWE LINIE NN I OŚWIETLENIOWE. SCHEMAT LINII ZASILANIA KAMER IP SCHEMAT IDEOWY STEROANIA OŚWIETLENIEM TERENU SCHMAT IDEOWY ROZDZIELNICY R1 | skala 1:500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZALICZNIKOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH 230/400V

### PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie Inwestora

  - Opracowane projekty architektoniczno-konstrukcyjne obiektu

  - Wytyczne projektu technologii wod-kan, wentylacji oraz centralnego ogrzewania

  - Przepisy norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych”  i PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”,

  - Normy wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a w tym :

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Podstawy planowania.

- N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń
przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

1.7     Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez    Instytut   Techniki Budowlanej, Warszawa ul. Filtrowa 1, a w tym Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty Instalacyjne.

1.8   Pozostałe akty prawne :

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z późniejszymi zmianami) - [WT];

1.9 Opracowane projekty branżowe instalacji wod-kan

### TEREN OPRACOWANIA

Inwestycja obejmuje swoim zakresem II etap budowy Parku Wodnego w Ciechocinku.

Lokalizacja obiektu :

87-720 Ciechocinek

działka nr 108/1

Obręb Miasto Ciechocinek

województwo Kujawsko-pomorskie.

### ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej [warunki na zasilanie z sieci energetyki ].

Bilans mocy sporządzony na etapie niniejszego opracowania jest bilansem obliczeniowym i zostanie uszczegółowiony na etapie realizacji zadania.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej  i przedlicznikowe elementy infrastruktury

Projektowana rozdzielnica RGNN wyposażona w wyłącznik główne z wyzwalaczem wzrostowymi

Układ sieci :

linia wlz zasilająca projektowaną RTB -  TN-C,

instalacje odbiorcze TN-S,

Dodatkowa ochrona od porażeń :

natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

### ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje wykonanie :

- kablowej zalicznikowej linii Nn jako przyłącza NN do projektowanego obiektu,

- projektowanych linii oświetlenia terenu zewnętrznego,

- zasilenia projektowanej szafki przepompowni kanalizacji - SP,

- instalacji ochrony przeciwprzepięciową,

- instalacji dodatkowej ochrony od porażeń.

Dla projektowanych  instalacji stosować kable, miedziane, trój- lub pięciożyłowe, z przewodem ochronnym PE w izolacji koloru zielono-żółtego i z przewodem N w izolacji koloru niebieskiego,

z atestem na napięcie 1000 .

Projektowane odbiorniki zasilić zgodnie ze schematem zasilania oraz zgodnie z planami instalacji siłowych, liniami wyprowadzonymi z właściwych rozdzielnic.

Główną linię wlz zasilającą projektowaną RTB poprowadzić zgodnie z warunkami przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej i prowadzić w wykopie głębokości 80cm, na 10cm nasypce piaskowej, chroniąc ją na całym odcinku rurą ochronną z tworzywa.

Wejście do budynku - przepust gazo- i wodoszczelny.

W budynku linie w kierunku prowadzonych odbiorników zewnętrznych układać w rurkach z tworzywa, w bruzdach pod tynkiem.

Przejście przez ściany zewnętrzne - przepusty gazo- i wodoszczelne.

Przekroje kabli i przewodów dobrano wg normy PN- IEC 60364-5-523. Wytrzymałość izolacji dla kabli  - 1kV. Wewnętrzne linie zasilające układać w korytkach kablowych oraz w bruzdach, pod tynkiem. Przejścia kabli i przewodów przez stropy wykonać w rurach z tworzywa o średnicach dostosowanych do przekroju przewodów. Przy doborze kabli na obciążalność długotrwałą przyjęto do obliczeń współczynnik zmniejszający kg, zgodny z właściwym arkuszem normy PN IEC 60364-5-523, ze względu na wspólne trasy ułożenia kabli miedzianych (obciążone trzy żyły) w izolacji PCV temperatura dopuszczalna żyły 70oC temperatura otoczenia 30˚C. W obwodach wlz nie dopuszcza się samowolnego zwiększenia dobranych wielkości wkładek bezpiecznikowych bez przeprowadzenia stosownych obliczeń

Przejścia kabli pomiędzy pomieszczeniami należącymi do odrębnych stref pożarowych wykonać z zastosowaniem materiałów uszczelniających o 90 minutowej odporności ogniowej. Na kablach przechodzących przez uszczelnienia pożarowe założyć oznaczniki metalowe po obydwu stronach ściany oddzielenia pożarowego.

### OŚWIETLENIE TERENU ZEWNĘTRZNEGO

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem :

- opraw oświetleniowych LED,

- typowych wysięgników pojedynczych do montażu opraw LED na słupach oświetleniowych (końcówka φ60mm)

- słupy oświetleniowe aluminiowe, montowane na typowych prefabrykowanych fundamentach, wyposażonych w typowe złącza IZK z zabezpieczeniem. Dostawa słupa z oprzewodowaniem.

Specyfikacja osprzętu wg zapisów na planie zagospodarowania.

Sterowanie oświetleniem :

- programator astronomiczny cyfrowy, 4-kanałowy,

- przełączniki zmiany trybu pracy sterowania (zegar - sterowanie ręczne),

- sygnalizacja świetlna stanu pracy układu sterowania,

- zabezpieczenia zwarciowe obwodów oświetleniowych.

## 6.0      WYKONANIE KABLOWYCH LINII OŚWIETLENIOWYCH

W celu wykonania linii oświetleniowych  należy :

- wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanych kabli oraz stanowiska oświetleniowe ,

- projektowane kable układać w rowie kablowym, na głębokości 0,8 m i szerokości dna rowu od 0,4 m dla kabli pojedynczych do 0,8 m dla linii wielokablowych. Kable chronić na całej długości rurami ochronnymi z pcw, dostosowanymi do warunków typu ciężkiego,

- na podejściach do stanowisk oświetleniowych pozostawić z każdej strony zapas kabla w ilości po 1,5 m,

- kable na całej długości zaopatrzyć w opaski kablowe mocowane co ok. 10 m. Na opaskach podać typ i przekrój kabla, numer obwodu zasilającego, napięcie oraz rok ułożenia oraz nazwę użytkownika kabla.

- zamocować projektowane słupy oświetleniowe do prefabrykowanych fundamentów (zgodnie z kartą katalogową),

- zamontować wsporniki, oraz reflektory,

- dokonać orientacji zamocowanych reflektorów,

- wykonać uziemienia słupów i stanowisk oświetleniowych zgodnie ze schematami oświetlenia,

- potwierdzić pomiarem rezystancję uziomu z wpisaniem wyniku do Dziennika Budowy,

- dokonać sprawdzenia pomiarem skuteczności dodatkowej ochrony pporażeniowej.

- Linie kablowe zgłosić do odbioru inwestorskiego. Do odbioru dostarczyć :

- protokół odbioru kabla przed zasypaniem,

- geodezyjną inwentaryzację trasy kabla,

- protokół pomiaru rezystancji izolacji kabla,

- protokół rezystancji uziemienia,

- dokumentację powykonawczą.

UWAGA :

W przypadku wykonywania prac ziemnych w pobliżu istniejącego drzewostanu, wykonawca prac elektrycznych winien zgłosić zamiar prowadzenia robót u służb konserwatorskich przyrody i stosować się do ich uwag i zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia prac.

## 7.0 	WYKONYWANIE LINII KABLOWYCH NN

Projektowane linie kablowe wykonać kablami o typie podanym w punkcie 4 opisu.

Kable NN układać na głębokości 70cm, w rowie kablowym głębokości 0,8 m, na 10-cm podsypce piaskowej.

Trasy kabli zgodne z planem sytuacyjnym.

W celu wykonania linii oświetleniowych należy:

- Wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanych kabli oraz stanowiska złącza, skrzynek bram,

- Projektowany kabel układać w rowie kablowym, na głębokości 0,7 m i szerokości dna rowu od 0,4 m dla kabli pojedynczych do 0,80 m dla linii wielokablowych. Kable chronić na całej długości rurami ochronnymi z tworzywa,

- Na wyjściach z budynków, na podejściach do złącza, skrzynek bram i pompowni pozostawić zapas kabla w ilości po 1,5 m,

- Kable na całej długości zaopatrzyć w opaski kablowe mocowane, co ok. 10 m. Na opaskach podać typ i przekrój kabla, numer obwodu zasilającego, napięcie oraz rok ułożenia oraz nazwę użytkownika kabla.

UWAGA :

W przypadku wykonywania prac ziemnych w pobliżu drzewostanu, wykonawca prac elektrycznych winien zgłosić zamiar prowadzenia robót u służb konserwatorskich przyrody i stosować się do ich uwag i zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia prac.

- Przygotować stanowiska (fundamenty prefabrykowane) projektowanych szafek, w budynkach wykonać przepusty hermetyczne dla prowadzonych kabli

- Wykonać uziemienia szafek przyłączeniowych, rozdzielnic,

- Rów kablowy zasypać gruntem rodzimym, wolnym od gruzu, kamieni, korzeni oraz innych zanieczyszczeń, ubijając zasypkę warstwami.

- Potwierdzić pomiarem rezystancję uziomu z wpisaniem wyniku do Dziennika Budowy,

- Dokonać sprawdzenia pomiarem skuteczności dodatkowej ochrony pporażeniowej.

- Linie kablowe zgłosić do odbioru inwestorskiego. Do odbioru dostarczyć:

- protokół odbioru kabla przed zasypaniem,

- geodezyjną inwentaryzację trasy kabla,

- protokół pomiaru rezystancji izolacji kabla,

- protokół rezystancji uziemienia,

- dokumentację powykonawczą.

## 8.0     INSTALACJA MONITORINKU

Dla zwiększenia bezpieczeństwa na terenie basenowym oraz osób na ich terenie pracujących oraz osób korzystających z bazy sportowej obiektu, zaprojektowano budowę systemu monitoringu wizyjnego. Ma on za zadanie ułatwić pracę służbom obiektu w bieżącej analizie zagrożeń, które mogą wystąpić w obiekcie (np. wypadki, kradzieże, akty wandalizmu i inne zdarzenia wymagające interwencji ). Poza bieżącą obserwacją, wszystkie zdarzenia występujące w obszarach monitorowanych przez kamery będą stale rejestrowane w celu późniejszej weryfikacji zdarzeń i identyfikacji osób (wsparcie innych systemów elektronicznych, np. kontroli dostępu, sygnalizacji alarmowej, sygnalizacji alarmu pożaru).

Dzięki obserwacji zagrożonych sektorów możliwe jest analizowanie występujących zdarzeń i odpowiednio szybka interwencja. Dodatkowo system nadzoru wizyjnego może zostać wykorzystany w celach organizacyjnych, porządkowych i gospodarczych. System ma się charakteryzować możliwością rozbudowy o kolejne punkty kamerowe oraz stanowiska monitoringu.

Projektowana rozbudowa systemu ma rejestrować sygnały wizyjne z  czterech, obrotowych, zewnętrznych kopułkowych kamer IP typu dzień/noc, wandaloodpornych. Punkty kamerowe zostaną zainstalowane zgodnie z planami instalacji.

Kamery będą pracowały zarówno w warunkach silnego oświetlenia słonecznego, jak również przy bardzo niskim poziomie oświetlenia.

Każdy dodatkowy punkt kamerowy zewnętrzny ma zostać wyposażony w wandaloodporną obudowę oraz uchwyt systemowy z wewnętrznym przepustem kablowym uniemożliwiającym sabotaż. Dodatkowo kamery wyposażone zostaną w obiektywy o zmiennej ogniskowej.
Wymagane parametry kamer :- wg specyfikacji na planie sytuacyjnym.

Zasilanie kamer - linia kablowa YKYżo 3*2,5, poprzez skrzynki kablowe zewnętrzne z zamocowaniem słupowym, wykonana z tworzywa ABS, odporna UV, klasy IP66/IK10 z wyposażone w zasilacz 230VAC/12 DC,3A.

Kamery do słupów należy montować za pomocą adapterów słupowych zgodnie z specyfikacją producenta danej kamery.

Sygnały wizyjne z wszystkich projektowanych kamer zostaną przesłane  do sieciowego IP rejestratora obrazu video. Lokalizacja systemu centrali monitoringu wizyjnego - wg wytycznych Inwestora na etapie realizacji.

Po uruchomieniu urządzeń i skonfigurowaniu systemu należy wykonać następujące próby systemu

i jego elementów:

- kontrola jakości obrazu prezentowanego na monitorach systemu wykonanej dla poszczególnych  kamer przy rożnych warunkach oświetlenia /dziennych i nocnych/,

- sprawdzenie działania poleceń sterujących dla kamer ruchomych oraz realizację zaprogramowanych algorytmów działania.

- sprawdzenie trybów wyświetlania obrazów na monitorach,

- sprawdzenie trybów wyświetlania obrazów dla wszystkich kamer systemu,

- przeprowadzenie przed przekazaniem systemu kontroli oraz testów.

Zainstalowany system monitoringu i wszystkie prace winny być objęte minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji.

Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu.

Ze względu na to, że system monitoringu wizyjnego ma bardzo duże znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa i utrzymania porządku, zamontowany system powinien charakteryzować się jak najmniejszą awaryjnością.

W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić usunięcie awarii i nieprawidłowości w działaniu systemu w jak najkrótszym czasie. Wykonawca powinien zapewnić Inwestorowi możliwość przekazywania informacji o awariach lub nieprawidłowościach w działaniu systemu telefonicznie, na piśmie, faksem przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Inwestor wymaga, aby maksymalny czas reakcji nie był dłuższy niż 24 godziny. Za czas

reakcji rozumie się czas przystąpienia do naprawy w miejscu wystąpienia awarii liczony od

momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy.

Po wykonaniu i uruchomieniu systemu należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Do odbiorów końcowych należy przedstawić dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach obejmującą:

-   opis systemu, użytych protokołów transmisji, wykorzystanych interfejsów, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu,

-   schematy ogólne i szczegółowe systemu, rysunki, mapki,

-   konfigurację punktów kamerowych, stacji bazowej i centrum dozoru z zestawieniami zamontowanych materiałów i urządzeń, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości

- instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe i zasady BHP korzystania z urządzeń,

- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty oraz oryginalne nośniki danych – jeżeli dotyczy,

- komplet pomiarów elektrycznych parametrów kabli i uziemień dla wybudowanych urządzeń,

- gwarancje na system potwierdzoną kartą gwarancyjną na wykonane zadanie,

- podpisany przez obie strony protokół z przeszkolenia osób wytypowanych przez Zamawiającego

w zakresie obsługi, nadzoru i administracji wykonanej sieci monitoringu.

### 9.0  INSTALACJA OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ

W projektowanym Obiekcie zastosowano dwustopniową, a w przypadku gniazd zasilających urządzenia komputerowe, trójstopniową ochronę przepięciową.

Stopień pierwszy+drugi ochrony umieszczono w rozdzielni głównej RGNN (nie stosować zespolonych układów ogranicznika B+C)  Stopień drugi ochrony powtórzono w każdej rozdzielnicy, zasilonej bezpośrednio z RGNN. Ochronniki umieszczać we właściwych rozdzielnicach, w ich dolnych częściach. Zastosować ochronniki przepięciowe nie mogą powodować wydmuchu gazów na zewnątrz, a tym samym nie mogą wymagać zastosowania odstępów izolacyjnych.

Układ sieci : instalacje odbiorcze TN-S.

Dodatkowa ochrona od porażeń : natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

### 10.0  DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem, zaprojektowano natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

Układ sieci :

linia wlz zasilająca projektowaną RTB -  TN-C,

instalacje odbiorcze TN-S.

Zacisk PE/PEN  linii zasilających rozdzielnice uziemić.

Rezystancja uziemienia Ra<10 Ω.

Linie zasilające wszystkie końcowe aparaty elektryczne 3 lub 5-cio przewodowe, z przewodami PE w izolacji koloru żółtozielonego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego.

Po podłączeniu należy sprawdzić oporność izolacji obwodów oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej dla linii zasilających tablice rozdzielcze, pompy, gniazd oraz inne elementy automatyki, do których załączone są obwody o napięciu wyższym niż bezpieczne. Wynik pomiarów, wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiarów ochronnych, odnotować w DB.

## 11.0	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu i uruchomieniu urządzeń należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Do odbiorów końcowych należy przedstawić dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach obejmującą:

- materiałów i urządzeń, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości

- instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe i zasady BHP korzystania

z urządzeń,

- komplet pomiarów elektrycznych parametrów linii,

- podpisany przez obie strony protokół z przeszkolenia osób wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, nadzoru i administracji zabudowanych urządzeń.

### 12.0  UWAGI KOŃCOWE

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej opisanej w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.

- Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.

- W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji.

- Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Dział Inżynierski Inwestora,

- Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić Działem Inżynierskim Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją.

Przy prowadzeniu robót przestrzegać przepisów BHP. Szczególną ostrożność zachować przy prowadzeniu robót z zastosowaniem podnośników, rusztowań, drabin i elektronarzędzi.

Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami Prawa Budowlanego i przepisami Polskich Norm, istniejącą instalację należy wykonać w sposób zgodny z  normami podanymi w punktach 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8 niniejszego opisu.

Należy w związku z tym przede wszystkim :

- wykonać instalację jako trój – lub pięcioprzewodową, z oddzielnym przewodem N i przewodem PE,

- zastosować odpowiednią ochronę przeciwporażeniową,

- zastosować odpowiednią ochronę przepięciową obiektu,

Rysunki i opis uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca  może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez Wykonawcę rozwiązania będą przedłożone Inwestorowi lub jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie materiały winny odpowiadać polskim normom i posiadać niezbędne atesty i spełniać odpowiednie przepisy.

Przed przystąpieniem do prac związanych z podłączeniem urządzeń wentylacyjnych, grzewczych, wykonawca prac elektrycznych winien porozumieć się z dostawcami tych urządzeń lub wykonawcami odpowiednich robót w celu potwierdzenia zgodności ustaleń projektowych na etapie wykonawstwa niniejszego projektu.

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść Inwestora

Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje bez uzgodnienia urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszym projekcie.

### 13.0  WARUNKI DOPUSZCZENIA RÓWNOWAŻNYCH ZAMIENNIKÓW

W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd. wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.

Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych);

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału);

- parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.);

- wyglądu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą.

Zwrot „równoważny” oznacza możliwość uzyskania efektu, który sobie założył zamawiający i opisał w dokumentacji za pomocą odmiennych rozwiązań technicznych.

Gdy oferowane przez wykonawcę produkty będą gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający obowiązany będzie do odrzucenia jego oferty.

Gdy wykonawca oferuje przedmiot równoważny, obowiązany jest do wskazania wraz z ofertą opisu:

●    pozycji równoważnych z podaniem producentów tych artykułów;

●    parametrów indywidualizujących towar wraz ze wskazaniem, iż wykonawca razem z ofertą ma złożyć potwierdzenie równoważności np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku wątpliwości w stosunku do równoważnych artykułów zamawiający będzie obowiązany do wezwania wykonawcy celem złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień treści oferty. Ponadto warto zaznaczyć, że ciężar udowodnienia równoważności będzie spoczywał na wykonawcy i to on będzie obowiązany do wskazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako złożonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiającego.

To właśnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

### 14.0  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacji tras kablowych należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Do odbiorów końcowych należy przedstawić dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach obejmującą materiały, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości.

### 15.0.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów technicznych.

Specyfikacje i opisy uwzględniają oczekiwany standard dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

Wykonawca jest zobligowany do przeglądu zawartości dokumentacji projektowej i dokonać sprawdzenia przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność  za wykonane prace wykonane przez niego jak również podzlecone innym wykonawcom oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecającym i projektantem. Rozbieżności w wykonawstwie w stosunku do projektu mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecającym i projektantem.

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie wszystkich niezbędnych urządzeń koniecznych do zasilania placu budowy w energię elektryczną.

### 16.0.  DOBÓR KABLI I PRZEWODÓW

Dobór kabli został dokonany w obliczeniach przedstawionych na schematach rozdzielnic NN i schemacie zasilania Obiektu. Obliczeń dokonano w oparciu o PN-IEC 60364-5-523.

Przy doborze kabli na obciążalność długotrwałą przyjęto do obliczeń współczynnik korygujący kg ze względu na wspólne trasy ułożenia kabli miedzianych (obciążone trzy żyły) w izolacji PCV temperatura dopuszczalna żyły 70˚C, temperatura otoczenia 30˚C.

Opracował

Krzysztof Hirsch